## 底线细致描述
大项 | 序号 | 标准 | 检查手法 （细节标准不断优化中，以后续相关运营通知为主） | 容错
安全要求 | A1 | 消防合规： 1、设有消防栓，消防栓箱体内水枪头、水带配置齐全，栓口正向朝外或使用可旋转式。 2、设有应急照明并能正常使用、位置和配备数量合理。 3、有消防广播(或声光报警)并能正常使用、位置和配备数量合理。 4、疏散指示正常使用、位置和配备数量合理、指示方向符合现场逃生路线方向。 5、消防喷淋符合当地消防法规要求，按消防标准施工。或已取得消防部门同意文件(消防设计图审通过)。任意楼层小于1500m2或总建筑面积小于3000m2者，仍依此原则。 6、设置烟感联动报警器。 7、监控设备正常使用，布点合理，图象清晰。 8、后厨使用燃气设备的应设置燃气报警器。 9、消防楼梯符合标准且保证逃生路线畅通。 10、辅房等功能房不得使用夹层为聚苯板的彩钢夹芯板。 前台消防报警联动： 1、酒店各区含客房消防报警信号必须引至前台区域并能获知火警位置。 结构安全： 1、如勘察报告明确屋面设施设备保留利旧者，按新建设施要求查验工况，不要求结构说明。 2、如屋面设施设备为新增(或扩容)时，图纸设计中已经明确设计范围，设计内容，且有专业技术人员(注册建筑设计师、注册结构工程师)图纸签章及加盟商出具安全风险承诺函 电梯安全： 1、完成试车，能正常使用(有应急呼叫系统、监控及特种设备安检合格证)。 | 消防合规：采取目视检查及测试性能 1、应急照明：现场测试应急照明是否能正常使用(区域线路强制断电或触发测试按钮)。 2、烟感(温感)联动报警器 a、现场随机选取，以烟雾触发烟感联动报警器(1处客房1处公区)，是否启动报警主机报警。 b、如发现其中任一处烟感联动报警器，未能启动报警主机，则扩大测试到2处客房2处公区。 结构安全相关文件查阅：查看专业技术人员图纸签章及安全风险承诺函。 情况1：屋面加荷载(新增水箱、冷却塔等设施)须提供查看"专业技术人员图纸签章"及"安全风险承诺函"。 情况2：屋面设备利旧使用仅做维护(如更新管道、更新保温等零配件)不足以影响整体结构受力者，则按新建设施要求查验工况。 电梯安全： 1、电梯轿厢内应急呼叫接入中控室及前台，使用正常（按呼叫键前台是否可以接收）。 2、取得设备安检合格证(或证实在办理中) 3、电梯运行良好，现场搭乘无明显抖动感，无摩擦异响。 | 1、应急照明：客房层一处失效为容错，两处时为整体必备项。其余配套区域(餐厅、大堂、洗衣房、健身房、楼层配电间、楼梯间、设备房等)为一般整改项。 2、疏散指示：一处失效为容错，两处时为整体必备项。 3、烟感(温感)联动报警器 如发现其中任一处烟感联动报警器，未能启动报警主机，则扩大测试到2处客房2处公区；如发现2处烟感报警器未能启动报警主机，则项目整体不合格。 4、监控画面允许有3个画面(位置)不清晰。 5、轿厢有预留监控探头信号线时，可以在开业前安装齐全。 6、消防：前台无消防分机的允许情况如下：消防主机在物业消控室且物业有24小时值班须取得加盟商与物业管理方双方签署的安全风险承诺函。 7、对于彩钢夹芯板的补救措施： 采取阻燃措施（外包铁皮或内衬防火材料）或在同一栋楼物业管理方出具不适用酒店区域的证明和加盟商相对应的安全承诺书。
体验类别 | A2 | 热水： 1、末端出水压力符合各品牌要求； 2、15秒内出热水并达到标准温度；出水温度底线，夏季40℃冬季42℃(以各品牌标准为主) →海友：≥40℃ →汉庭(优佳)：≥40℃ →星程(怡莱)：≥40℃ →全季：≥40℃ →宜必思(尚品)：≥40℃ →桔子(精选、水晶)：在40℃~45℃之间，根据环境温度的不同在此范围内调整。 →漫心：≥40℃ →花间堂：≥45℃ →美居/美爵/诺富特/禧玥：在40℃~45℃之间，根据环境温度的不同在此范围内调整。 →员宿：≥40℃ | 1、水压： 1、水压测试方式(在系统末端测试)： 暂以各事业部要求实行，后续考虑使用压力表测定，以通知为准。 →汉庭、海友：出水量不高于50秒灌满卫生间标准黄色垃圾桶,出水量不高于53秒灌满卫生间标准灰色垃圾桶 →星程、怡莱：1，水量不高于50秒灌满8L垃圾桶；2，客房热水出水温度不低于40度 →全季：出水量为6.5升/分钟，使用容器接水2.5秒，倒出满1漱口杯 →美居：1、出水量为6.5升/分钟，即2.5秒接满1漱口杯同等量的水（盛器门店自定） →美爵、诺富特：手持花洒离墙壁一米的距离直线喷到墙上 →漫心：5S装满客房茶杯 →桔子：分水阀门开至最大时横向直线出水距离不小于30公分 2、用手机或手表时间检查出热水时间是否在规范之内。 1、水温： 1、热水温度体感，后续采用电子温度计，以通知为准。
| A3 | 暖通 1、空调：空调制冷制热效果明显，开机15分钟内达以下要求： A)经济型：冬季≧16度，夏季≦26度。 B)中端及以上：冬季≧18度，夏季≦26度。 2、采暖：秦岭淮河以北地区需采暖，以国家采暖要求为主（11-2月开业的必须保障）。冬季室内温度不低于18度。 3、大堂区域必须有设置空调且正常启动。 | 1、门、窗关闭后开启空调，出风风量调到最低档，15分钟内达到制冷制热要求，体感感觉明显（体感检查为主、面板环境温度变化为参考）。 2、在取暖期新开业酒店，取暖设备齐全，无渗漏、须达到各地区要求室内温度标准（体感检查）。 | 可立即整改的小施工瑕疵
| A4 | 有线电视： 图象清晰，能正常使用，频道数量符合品牌要求。频道数量如下列举： 1、美居：大城市至少50 个频道，别的地区至少25 个频道。 2、漫心、桔子水晶：40个以上的电视直播类频道(需含央视3/5/6/8频道)。 电话： 1、总台安装：消防、通信等服务功能正常启用。 2、通信：客房与前台电话通话现场测试能正常使用且清晰无杂音。 | 检查程序： 1、打开电视确认频道数量(频道列表)。 2、随机选三个频道观看，有无雪花等杂讯。 3、通信：随机选取两间客房电话机拨通前台进行测试。 | 1、最低满足各品牌要求频道数的80%。 2、可以允许2个频道的地方电视台信号有轻微雪花杂讯或信号延迟 3、通信：可允许有房间数的2%客房电话未调试完成。。
| A5 | 纱窗： 有可开启窗户时，8层(楼层数暂定)以下必须安装，其中： 广东、广西、福建、海南四省1-12月份开业前必须完成安装。其余省市6-9月份内，开业前必须完成安装。 | 目视检查开启顺畅 | 1、纱窗允许八层以下房间数的5%未安装完成或安装有小瑕疵。 2、纱窗，开业时间到换季临近月末、月初时允许一周时间偏差。
产品标准 | B6 | 空间格局： 1、公区(大堂、餐厅、商务区)面积、客房面积符合设计图纸，平面布局无偏差(有变更时须有相应记录)； 2、装修符合设计标准：地面、墙面、顶面、家具、门窗的材质、造型、工艺符合标准，现场装修完全符合方案效果图(或设计施工图)，细节做法及材质基本一致(材质变更须有相应记录)。若翻牌，对标准品牌要求公区改造(改造报告未说明按品牌标准)。 3、中高档品牌调性：软装整体效果符合品牌标准，以设计图纸描述为主。 | 对比设计图纸、效果图： 1、确认格局、房间数量，必要时卷尺测量房间面积大小； 2、装饰目测对比为主 3、若翻牌，则标准品牌要求至少公区改造，以事业部或设计部出具改造方案为主，目测对比 4、中高档室内软装：靠垫、挂画、灯光、地毯等完全符合品牌标准 | 1、格局不能变，局部面积偏差10%以内 2、饰面工艺基本一致，无与产品标准显著冲突即可 3、材料以一类采购为主 4、经济型和中端入门软装基本一致即可，中高档不能有任何偏差
| B7 | VI标识：酒店所有VI标识符合VI标准。 1、招牌：尺寸、材料、颜色、造型等符合VI标准且通过市场部（视觉营销部）审核；以酒店外立面效果图示意位置安装完成。 2、楼层指示牌：符合公司要求。 | 制作方案需视觉营销部审核，工程质检现场检查（2019年7月1日起）： 1、外立面VI：现况与效果图及色卡比对基本一致。 2、外立面安装：以手摇晃测试支架牢固度。 2、室内VI材质：符合各品牌酒店要求(目视检查及查看统购订单) 3、室内VI安装：安装位置显眼(目视检查)、安装牢固(手拨测试) | 1、楼层标识购买后未安装。 2、易于整改事项，如：招牌支架焊接处未刷防锈，线路连接外露、支架固定不到位。
| B8 | 一类采购： 1、工程一类采购达标：各项一类采购额70%以上。工程关键品种：家具、门、床垫、地板、地毯、石材、空气治理有一类规定时必须一类（翻牌酒店以勘察报告为准）。翻牌店类似以下情形可特批不采购空气治理：出具国家资质的三方检测报告合格、或证明原酒店开业两年以上且此次翻牌无客房公区大面积改造） 2、运营一类采购达标：各项一类采购额60%以上。运营关键品种必须一类：一次性客用品、棉织品（翻牌酒店可高于一类物品标准） | 采购平台BI报表查询： 工程类： 1、各种采购金额需超出直营单间标准的70% 2、采购数量与设计图纸需求清单相符即可，尤其是小面积房间会摊薄单间造价，现场合理测量运算合理 3、工程关键品种：家具、门、床垫、地板、地毯、石材、空气治理有一类规定时必须一类 4、翻牌项目：品质高于华住的可保留，以事业部勘察报告为主 （其中，翻牌店类似以下情形可特批不采购空气治理：出具国家资质的三方检测报告合格、或证明原酒店开业两年以上且此次翻牌无客房公区大面积改造） 运营类： 1、各种采购金额需超出直营单间标准的60% 2、运营关键品种必须一类：一次性客用品、棉织品 3、翻牌品质高于华住的可保留或消耗完，以事业部勘察报告为主 | 1、小金额非关键品种非一类采购不超2种以上。 2、如供应商未上系统，最少须有采购部门或设计部门的认可 3、各采购细项可以有正负2%误差。 4、运营一类采购不考核项目经理。 5、工程一类采购，如项目经理已经发过正式的邮件知会加盟部、事业部者，则剔除考核(或者考核折扣)。
隔音要求 | B9 | 隐蔽：隔墙等噪音核心项（隔墙、窗、管道、门等）现场施工符合隔音设计方案 1、窗框与墙体连接牢固，四周水泥砂浆必须粉刷密实。 2、检查排水管是否使用中空螺旋消音管，排水管通过客房、公共区域吊顶的需做隔音处理。（检查现场设计隔音方案为准） 竣工：隔音测量符合各设计勘察标准（门、隔墙、管道等）。发声源初始分贝值在73~75间，因此客房实测对应的合格分贝值为40~42dB(高端品牌)、45~47dB(经济型、中高端品牌)。 翻牌项目，需符合各品牌隔音标准，以测量为主。发声源初始分贝值在73~75间，因此客房实测对应的合格分贝值为40~42dB(高端品牌)、45~47dB(经济型、中高端品牌)。 | 现场目视检查： 1、窗框，抽检的客房须全數符合要求。 2、现场观看排水立管是否为"中空螺旋消音管"。 3、排水管通过客房、公共区域吊顶的需做隔音处理，同一楼面不发现2处，则检查项不合格。 竣工/翻牌以噪音仪器检测： 1、先进行抽币测试，通过抽币测试的客房继续测噪声。 2、以吸尘器、小音箱或蜂鸣器等有稳定噪声源设备制造噪声，噪声测试仪置于门槛上测得73~75dBA分贝值，此为测试隔音效用初始噪声源。 3、抽测3间客房，3间客房各自最大读数取平均值。 4、由于发声源初始分贝值在73~75间，因此客房实测对应的合格分贝值为40~42dB(高端品牌)、45~47dB(经济型、中高端品牌)。因此实测平均值均有2分贝误差。 | 1、排水立管采用螺旋消音管也可；或者有隔音材料包裹等切实有效的管道隔音措施。 2、竣工或翻牌时，全客房可以允许有5%的客房不通过抽币测试。
异味要求 | B10 | 卫生间隐蔽工艺： 1、卫生间地砖湿铺，无地砖干铺； 2、污废需分流(整体卫浴除外、或采取四条补救措施)； 如因特殊情况无法分流，四项补救措施： 1)卫生间防臭地漏全部安装（翻牌项目需更新漏芯），保证地漏的品质 2)污废下水管道安装好存水弯：包括但不限于卫生间水管道、面盆下水等，存水弯弯曲高度不低于50mm 3)透气管：每两间房的主污废管道顶部设置屋顶透气管，透气管高度符合上人1.8M不上人0.6M；若实在无法屋顶设置，也需要跟物业协商合理的侧墙透气管方案 4)卫生间排气扇管道：一定是将气体排出直连物业外部管道，不得排入走廊、内部封闭空间等 | 湿铺： 1、不同楼层破拆两处目视检查，其中任意一处干铺即不合格。 2、如未铺贴完成，可检查卫生间防水层地坪是否找平且预留2~2.5公分施工空间，地砖与粘结层的空间，可认为只能湿贴。 3、无外置台盆的小过道地砖可以采用干铺工艺。 4、翻牌项目，依据翻牌勘察报告意见检查。 污废分流： 1、污废分流：现场依照设计方案(或补救措施)进行目视检查。 2、污废水管道畅通：现场测试 | 1、整体卫浴除外。 2、对于各别少数项目前期并购前签约项目时，污废分流要求可不做"整体必备项"要求。 3、四项措施中，可以有客房数5%的容错。
| B11 | 空气基础质量：暗房新风、甲醛一类治理采购。 暗房新风 1、按设计图纸(或公司要求)设置新风系统 2、新风排气口远离进气口，避免气流短路。 3、为独立定时控制，换气次数2~3次/小时(按定时换算)。 甲醛治理一类采购 翻牌店类似以下情形可特批不采购空气治理：出具国家资质的三方检测报告合格、或证明原酒店开业两年以上且此次翻牌无客房公区大面积改造） | 1、暗房新风按新风(暖通)设计图纸要求检查。 2、甲醛一类治理以采购平台"空净产品"数据达标为检查依据，按照直营单间标准的70% 3、翻牌酒店，看是否营业超出2年（以特行证上生效日期为准），若两年内，需出具符合资质的检测报告，报告若不合格需要实施空气治理。 | 1、暗房无新风客房不予上线，拟按不合格房处理(店长严格按照不合格房实施设置)，开业后由内控确认是否存在违规上线。 2、细项采购额占比误差：正负2%。
防水 | B12 | 防水(潮)： 1、酒店管理范围内，不得出现大于1次的下列渗漏水现象（渗漏水痕迹、受潮起泡等）及不大于2次因环境潮气导致的面层材质霉变现象。 2、淋浴间防水施工符合规范 | 1、渗漏水：除去面层材质(墙纸、涂料、腻子、护墙板等)，基层结构(墙、版、梁、柱)能明显看出水渍沁印痕迹、明水滴淌。 2、潮气：除去面层材质(墙纸、涂料、腻子、护墙板等)，基层结构(墙、版、梁、柱)无任何水渍沁印痕迹。 3、淋浴间防水：手持花洒向构件界面(1.不锈钢与墙面、2.不锈钢与挡水槛)，观察有无渗搂水。 | 关于面层材质霉变（而基层结构无渗水），整个区域(检查表二级维度)允许有一处的容错偏差，发现2处则项目判定不合格。
配套功能要求 | B13 | 厨房：基本装修完成，设施设备运转正常、消防设施(温感、高温喷淋头、燃气报警器)。 1、厨房设备配置位置正确、符合设计图纸(或专业厂商深化图纸)。 2、厨房消防系统中烟感为温感。喷淋为高温喷淋头。 | 现场目视检查。
| B14 | 楼层布草间、清洗间： 1、楼层布草间和清洗间以平面设计方案为准 2、消防设施(烟感、喷淋)安装完成 | 查看设计图纸及现场。 | 楼层布草间和清洗间至少有烟感。
| B15 | 员工宿舍和更衣室：功能分区、暖通、消防安全等符合设计标准： 1、员工宿舍和更衣室以平面设计方案为准，布局、通风等符合设计标准： 1)布局：5大区域更衣、淋浴、入厕、洗手池、睡眠齐全，卫生间需干湿分离。宿舍外租也必须按照五大区域检查外租宿舍。宿舍不在酒店内部时，更衣室一定要有四项功能（更衣区、淋浴区、入厕区、洗手池），卫生间需干湿分离，外租宿舍需完成基本装修不可毛胚。 2)通风（暗房须有新风系统，符合要求） 2、员工宿舍需配备灭火器（男、女宿舍各两具），除非宿舍旁边有消火栓。 3、有消防烟感联动报警器。 | 1、现场目视检查。 2、外租宿舍，需要即时视频，直接连线检查事项。 | 1、装修基本完成，5区4功能基本满足。 2、灭火器和应急照明可开业前补齐。
| B16 | IT实施： 1、宽带为与电信 或与联通 或与盟广直签，带固定公网IP地址，上下行对等； 2、带宽满足≥房间数*0.5Mbps；怡莱海友带宽满足≥房间数*0.3Mbps；星程带宽满足≥房间数*0.4Mbps； 3、PMS电脑使用指定型号，HP/T630/W10/4G/32GF/winhome或HP/MT21/赛扬3865u/8G/128G/WIN10/蓝牙鼠标 4、无线设备必须带无线控制器，支持无缝漫游 a、SSID符合各品牌要求 b、华住上网认证 c、≥95%的客房无线信号合格 IT设备部署： 1、 未使用企业级客房网宽带【运营商非电信/联通/盟广直签线路】； 2、 使用非标准无线设备且没有无线控制器； 3、 PMS内网电脑未使用正版操作系统或使用家庭版操作系统； 弱电机房： 1、弱电机房基础装修完成(静电地板、墙面及顶面) 2、消防设施(烟感、灭火器、应急照明) 3、弱电机房须独立安装分体空调。 | IT实施及设备部署，由IT部执行检查： 1、提供宽带接入合同 2、宽带直接连接至笔记本电脑，打开www.speedtest.net测速 3、PMS电脑现场目视检查 4、使用手机在酒店各位置可自动连接网络，不需要重复输入手机号验证码 5、无线SSID名字符合各品牌要求，如HUAZHU-JiHotel，详见各品牌IT标准 6、联网需要跳转华住上网认证，认证通过后可以上网 7、安卓手机下载”WIFI魔盒"APP，登陆酒店账号，并在各房间对应各点位（床头、卫生间、写字台）进行测试 工程质检执行检查：弱电机房设施现场目视检查 | 1、物业为移动或其他运营商垄断的情况下，无法使用电信或联通宽带 2、当地政府指定网监设备，并且该网监设备暂未与华住上网认证对接 3、5%客房调试可承诺整改
| B17 | 电力：满足运营需要 1、配电间设备运行正常、电压稳定。(待设计管理部明确要求) 2、电气布线为放射状布线（翻牌项目按勘察方案） 3、无管道渗漏水。 4、装修符合要求(待设计管理部明确要求) | 现场目视检查。 | 1、配电柜标识、总配电间张贴配电系统总图、分电开关标识可在开业前装配齐全。 2、消防强切信号、烟感、干粉灭火器、应急照明可在开业前装配齐全。 3、绝缘胶垫可在开业前铺设齐全。。 4、电气布线如采非放射状布线，得有确保用电安全的措施。
| B18 | 安全护栏： 二楼以上，客房/餐厅等窗户下沿高度低于900mm且可开启时，需安装护栏或有效遮挡措施（如窗外有阳台等楼面时，不做要求）。 窗户"不可开启"时，符合设计图纸具体要求。 | 现场目视检查，对照设计图纸。 | 无防护措施的客房暂不予上线，拟按不合格房处理(店长严格按照不合格房实施设置)，开业后由内控确认是否存在违规上线。