## 检查表
位置 | 检查项目 | 新检查标号 | 新检查标准 | 新分值 | A的替代代码 | A的替代代码-数据分析使用 | A的替代模块 | 必备项（整体为0；局部为1） | 隔音/二次房间/异味等 | 底线标准A/B
屋面 | 顶招 | JZ001 | 尺寸、材料、颜色、造型等符合桔子品牌VI标准且通过审核；以酒店外立面效果图示意位置安装完成。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
屋面 | 顶招 | JZ002 | 屋面顶招、水箱或其他设备铁架与避雷带有效连接。屋面水箱需符合避雷要求。 | 0.5
屋面 | 顶招 | JZ003 | 美观、无渗漏水、透光性良好无暗区。灯箱须有背板，灯箱的用电线路安装规范。 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | B6
屋面 | 顶招 | JZ004 | 安装牢固，支架须有预制基础，支架涂刷防锈漆没有遗漏，支架电焊连接需满焊、固定不得破坏防水。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B6
屋面 | 避雷带、防护栏 | JZ005 | 按图纸要求施工（分I类II类III类防雷标准），做防锈处理。避雷带规格4*40mm或镀锌圆钢D12，避雷带扁铁搭接不小于120mm满焊，避雷带支架高度不低于150mm，避雷带拐弯采用弧角R=50mm。 | 0.5 |  |  |  |  | 设计
屋面 | 避雷带、防护栏 | JZ006 | 无女儿墙增加焊接护栏，符合安全要求。其他坡屋面等满足安全要求 | 0.4
屋面 | 排水、防水 | JZ007 | 地面平整朝排水沟有一定坡度，坡度不小于0.4%。无明显积水。雨水沟排水口有水蓖子，排水流量满足要求。 | 0.4
屋面 | 排水、防水 | JZ007-1 | 屋面防水工程施工规范。表征检查(铺设平顺、无翘边、无起鼓、无透底开裂、翻边尺寸、收头密封) | 0.7 | [5 empty] | B12
屋面 | 排水、防水 | JZ009 | 防水卷材采用满粘法，需无空鼓，搭接宽度不小于80mm。防水需要包过女儿墙外沿处。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B12
屋面 | 风机设备 | JZ010 | 1、设备独立做基础固定牢固，2、有软连接，符合设计安装规范。3、设备运转正常，系统运转平稳，无异常声响。4、风口对面2.5-3m内无障碍物，空气流通顺畅，风口处需增加防虫及防雨水防护措施，配电线路与电箱做防水处理 | 0.5 |  |  |  |  | 设计
屋面 | 风机设备 | JZ011 | 做机械减震措施 | 0 |  |  |  | 1
屋面 | 管道出屋面 | JZ012 | 每两间房的主污废管道顶部设置屋顶透气管，透气管高度符合上人1.8M不上人0.6M；常上人屋面管道需高于屋面完成面2000mm，如有加建房屋靠窗位置需高于外窗上口700mm。超出女儿墙管须做固定处理。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B11
屋面 | 管道出屋面 | JZ013 | 排（透气）管道高差符合要求（不小于200mm），固定牢固。排透气管道加无动力风帽，风帽运转正常。 | 1
屋面 | 电梯机房 | JZ014 | 防水符合要求。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B12
屋面 | 电梯机房 | JZ016 | 1、须独立设置,地面平整，墙、顶面清洁。2、安装照明及应急照明。3、电梯机房需安装空调。 | 0.6
屋面/设备 | 空调机组 | JZ017 | 运转正常，安装符合要求。设备机组需使用机械减震，减震器机械能力与设备配套，设备运转正常，系统运转平稳，无异常声响。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
屋面/设备 | 空调机组 | JZ018 | 1、室外机的安装保持水平，摆放合理、多台机需在一条直线上。设备安装需做独立钢结构基础平台，平台面积达到机组摆放需求，若基础在楼体边沿做防护栏。2、安装位置牢固可靠、机组四周应留有1.5米以上的空间，以利于空气流通和设备维修。远离强热源和其他设备的排气口，室外机与机座之间应加有阻尼减震器。系统运转平稳，无异常振动与声响，外机噪音不影响酒店正常运营。3、外部水管路系统必须安装防震软接头、水过滤器、电子除污仪、止回阀、排水阀、截止阀、膨胀水箱等，膨胀水箱应安装在高于系统最高处1-1.5米处，水箱容量为整个系统水量的1/10，排气阀应安装在系统最高处与膨胀水箱之间，水箱和水管还应进行隔热保温处理。 | 0.6 | 使用中央空调 | 选择1 | 中央空调机组TD客房空调外机
屋面/设备 | 空调机组 | JZ019 | 材料及配件应没有破损及老化现象。设备、零部件表面无缺损、锈蚀。室外机的进、出水口必须用软接头连接，不允许室外机内管路受到较大扭力。采暖机组冷凝水用PVC管道连接，统一排放至就近雨水管道。利旧机组需专业人员重新检测并更换已老化配件 | 0.3 | 使用中央空调 | 选择1 | 中央空调机组TD客房空调外机
屋面/设备 | 空调机组 | JZ020 | 1、分体空调室外机必须安装牢固，靠墙散热距离符合要求。2、外墙需排PVC集水管、管径符合要求，内外机滴水软管需与PVC集水管可靠连接。3、分体空调室外机外罩安装牢固美观。 | 0.9 | 使用客房空调外机 | 选择2 | 中央空调机组TD客房空调外机 | 1
屋面/设备 | 钢结构基础（建议结构工程师验收） | JZ021 | 一、屋面水箱必须设置基础(混凝土或钢结构)，且受力于原建筑结构柱(或承重墙)上。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
屋面/设备 | 钢结构基础（建议结构工程师验收） | JZ021-1 | 1、如勘察报告明确屋面设施设备保留利旧者，按新建设施要求查验工况，不要求结构说明。 2、如屋面设施设备为新增(或扩容)时，图纸设计中已经明确设计范围，设计内容，且有专业技术人员(注册建筑设计师、注册结构工程师)图纸签章及加盟商出具安全风险承诺函 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
屋面/设备 | 钢结构基础（建议结构工程师验收） | JZ022 | 表面除锈，表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺。表面涂刷防锈与防火涂料，不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈，涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡。 | 0.5
屋面/设备 | 钢结构基础（建议结构工程师验收） | JZ023 | 破坏防水的需做好防水附加层。 | 0.3 |  |  |  | 1 |  | B12
屋面/设备 | 水箱 | JZ024 | 1、水箱不得直接安放在地面。2、水箱管道须安装正确，固定牢固，保温符合要求3、有检修空间，预留检修爬梯和检修孔、水位仪，爬梯安装牢固 | 0.8
屋面/设备 | 水箱 | JZ025 | 根据卫生部门检查要求。水箱出水口处需增加紫外消毒设备。 | 0.2
屋面/设备 | 水箱 | JZ026 | 无渗漏水；北方城市水箱间须有防冻设施。 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 管道 | JZ027 | 管道铺设规范，回水合理，无渗漏，支架到位。管道材质符合要求。 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 管道 | JZ028 | 1、管道的连接符合要求、密封完好无渗漏，无裂纹、褶皱等缺陷。 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 管道 | JZ028-1 | 2、水路管道及阀门标示正确、清晰。 | 0.8
屋面/设备 | 管道 | JZ029 | 管道穿越墙体或楼板之处应设保护套管，管道保护套管高出完成面不得小于20mm。管道的焊缝不得置于套管内，管道与套管的空隙需填堵，填堵材料符合要求，孔洞封堵。保护套管应与墙面或楼板平齐，与地面高差及倾斜角度符合要求 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 管道 | JZ030 | 室外管道保温层不得小于100mm，保温单层不能达到厚度要求保温材料多层施工需压缝，接口处须刷胶粘牢。室外管道需架空安装，支架固定牢固，保温层外需包铝皮。 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 管道 | JZ031 | 屋面中央空调管路需用阻尼弹簧减震吊架。管卡间距为1.5m并使用防腐木托。在管道转弯、三通处，宜离开弯三通1m处装设活动支、吊、托架；在其它直管道上，按最大间距均匀布置。管道支架须避开管道焊缝，避开距离大于100mm。 | 0.2
屋面/设备 | 电控设备 | JZ032 | 摆放平整电箱需为室外配电箱材质标准（不锈钢），内部元器件布置和各路接线合理，箱门锁闭。正面标贴安全指示（强电！非专业人员勿动！注意安全！）。电箱内干净整洁、无浮灰。电控设施需有遮蔽保护措施、不得直接放置在地面上。 | 0.8
屋面/设备 | 电控设备 | JZ033 | 现场应设置与用电规格匹配的专用电源，电源有可靠的接地系统。控制电源布线合理有金属套管或桥架保护，动力柜外观需清晰标示分管设备。 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 电控设备 | JZ034 | 应单独安装相应容量的漏电保护器、空气开关等保护装置。标识对应正确。 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 水泵 | JZ035 | 设备运转正常，系统运转平稳，无异常声响。 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 水泵 | JZ036 | 水泵有效固定，有减震措施，噪声不影响酒店正常运行。0.45KW以下水泵做橡胶垫减震，以上水泵机座增加配重块，配重使用机械并用膨胀螺栓固定于设备基础上 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 水泵 | JZ037 | 水泵有遮蔽物保护；符合设计要求，铭牌清晰。使用软连接。排水通畅。 | 0.4 |  |  |  |  | 设计
屋面/设备 | 水泵 | JZ038 | 水泵进出水口处需使用软连接，进水泵处有过滤器（安装位置便于清理）且安装消音止回阀 | 0.3
屋面/设备 | 辅房搭建 | JZ039 | 材料符合防火要求，不得使用夹层为聚苯板的彩钢夹芯板，符合承重要求。对于彩钢夹芯板的补救措施：采取阻燃措施（外包铁皮或内衬防火材料）或在同一栋楼物业管理方出具不适用酒店区域的证明和加盟商相对应的安全承诺书。 | 0 |  |  |  | 0
屋面/设备 | 辅房搭建 | JZ040 | 屋面及外墙无渗漏。屋面保温符合要求，无结露现象，南方屋面须有防强、台风措施。 | 0 |  |  |  | 1
屋面/设备 | 辅房搭建 | JZ040-1 | 内外墙粉刷，地面平整，平台、扶梯、围栏完好，有通风设施，有排水沟及下水，场地清洁，设备周围通道应清洁、通畅。 | 0.4
屋面/设备 | 辅房搭建 | JZ041 | 消防设施应完好齐备。燃气设备机房自然通风良好，并有与燃气报警设备联动机械排风（根据当地消防和天然气公司要求），机房安装四防门，且有挡鼠板。照明设施（应急照明及防爆灯等）应完好齐备符合要求。 | 0 |  |  |  | 1 |  | A1
屋面/设备 | 辅房搭建 | JZ041-1 | 开关、插座安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙。数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作，接线安装规范。 | 0.4
屋面/设备 | 热水系统 | JZ042 | 热泵型号符合设计要求，安装符合规范，系统能满足酒店要求，运营正常。 | 0 | 使用热泵、太阳能 | 选择1 | 热泵、太阳能TD锅炉 | 0 | 设计 | A2
屋面/设备 | 热水系统 | JZ043 | 1、主机摆放平整，出风口和侧板的螺丝紧固。2、机组进/出水口与水系统供、回水管道必须采用柔性连接。管道支架到位；保温符合要求。主机接滴水管至地沟处。 | 0.5 | 使用热泵、太阳能 | 选择1 | 热泵、太阳能TD锅炉
屋面/设备 | 热水系统 | JZ044 | 热泵主机安装需做基础，机座安装专用减震簧且固定牢固；噪音不影响酒店正常运营。 | 0.5 | 使用热泵、太阳能 | 选择1 | 热泵、太阳能TD锅炉 | 1
屋面/设备 | 热水系统 | JZ045 | 控制电源布线合理有铁线管管或桥架保护；桥架设置符合要求。桥架（管道）与室内连接位置有可靠防水措施 | 0.1 | 使用热泵、太阳能 | 选择1 | 热泵、太阳能TD锅炉
屋面/设备 | 热水系统 | JZ046 | 水系统中必须配备膨胀罐或膨胀水箱。必须在水系统最高点设排气阀。机组水管最低点应安装排水阀。 | 0.3 | 使用热泵、太阳能 | 选择1 | 热泵、太阳能TD锅炉 | 1
屋面/设备 | 热水系统 | JZ047 | 1、屋面太阳能铁架与避雷带有效连接。2、支架涂刷防锈漆没有遗漏，太阳能支架需做基础固定，太阳能支架需做基础不得破坏防水。3、排气安全阀有效。 | 0.6 | 使用热泵、太阳能 | 选择1 | 热泵、太阳能TD锅炉 | 1
屋面/设备 | 采暖 | JZ048 | 锅炉或采暖系统能满足酒店要求，系统已打压试循环，并符合设计要求和安装规范（南方地区和方案无此系统的可做缺省）。锅炉设备数量、技术参数符合公司设计要求。秦岭淮河以北地区需采暖，以国家采暖要求为主（11-2月开业的必须保障）。冬季室内温度不低于18度。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | A3
屋面/设备 | 热水系统 | JZ049 | 燃气锅炉需设置在专用锅炉房内；通风良好安全保护装置配备到位。设备安装符合要求，设备完好，配件安装齐全。控制电源布线合理有套管或桥架保护；落地电控柜需有基座。 | 1.3 | 使用锅炉 | 选择2 | 热泵、太阳能TD锅炉 | 1
屋面/设备 | 热水系统 | JZ050 | 烟囱需做防锈处理，侧排烟需有防回流措施 | 0.7 | 使用锅炉 | 选择2 | 热泵、太阳能TD锅炉
屋面/设备 | 软水 | JZ051 | 根据当地水质确认是否需要有软化水装置。软化水不得进入生活冷水箱。 | 0.3
走廊 | 墙顶面 | JZ052 | 发现1处以下问题：墙壁角落、管道接缝等处阴湿、渗漏水现象（渗漏水痕迹、发霉、受潮起泡等）为不合格。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B13
走廊 | 排水、防水zl | JZ052-1 | 发现1处以下问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0.6 | [5 empty] | B12
走廊 | 排水、防水zl | JZ052-2 | 发现2处以下问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0 |  |  |  | 0 |  | B12
走廊 | 墙顶面 | JZ052-3 | 大面积缺陷：每个层面出现2处以下：>1m贯通裂缝、2m平整度>5mm、1㎡以上色差、0.5㎡以上漆面起鼓、起皮、脱落等质量缺陷。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B6
走廊 | 墙顶面 | JZ052-4 | 墙顶面材料、色调符合标准。大面积缺陷：每个层面出现3处以上：>1m贯通裂缝、2m平整度>5mm、1㎡以上色差、0.5㎡以上漆面起鼓、起皮、脱落等质量缺陷。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
走廊 | 顶面 | JZ053 | 油漆涂料无空鼓、裂缝等缺陷,墙面平整，油漆涂料粘结牢固，厚度合理，颜色均匀，无起皮、无起壳、无返碱、无色差、无砂眼、无流坠、无粒子。 | 0 |  |  |  | 1
走廊 | 顶面 | JZ054 | 平整度2m范围内表面误差低于3毫米。接槎平顺，阴阳角垂直误差小于3毫米，20cm范围内阴阳角方正误差小于3毫米，目测无明显偏差，线角顺直，立面垂直误差小于3毫米。 | 0.4 |  |  |  |  | 实测实量
走廊 | 顶面 | JZ055 | 检修口安装白色400*400成品检修口，收口美观，无明显缝隙。 | 0.4
走廊 | 墙面 | JZ056 | 镜子安装是否牢固打胶是否牢固镜面是否完好 | 0.4
走廊 | 墙面 | JZ057 | 走廊墙面车边镜安装牢固、接缝均匀，镜面无损坏。管井门处开启关闭无障碍，与门脸线、不锈钢间接缝大小一致。 | 0 |  |  |  | 1
走廊 | 墙面 | JZ058 | 走道左侧墙面1、2：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm，接缝高低差1mm。走道右侧墙面1、2：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm，接缝高低差1mm。走道尽头墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm，接缝高低差1mm | 0.5 |  |  |  |  | 实测实量
走廊 | 墙面 | JZ059 | 走道左、右侧踢脚线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差<2mm。进户门门套线1、2：用靠尺、楔形塞尺检查，误差<2mm。走道插座1、2：用钢尺、塞片检查，误差<1mm | 0.4 |  |  |  |  | 实测实量
走廊 | 墙面 | JZ060 | 走道左侧墙面1、2：用靠尺检查，垂直度<3mm。走道右侧墙面1、2：用靠尺检查，垂直度<3mm。走道尽头墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm | 0.4 |  |  |  |  | 实测实量
走廊 | 墙面 | JZ061 | 走道阴角、阳角：用角尺检查，误差<3mm | 0.4 |  |  |  |  | 实测实量
走廊 | 墙面 | JZ062 | 走道左、右两侧：表面顺平、无色差、无污染、无破损、无裂纹 | 0.8
走廊 | 装饰品 | JZ063 | 装饰品安装是否牢固、摆放是否正确有无安全隐患 | 0.2
走廊 | 空调及新风 | JZ064 | 走道空调安装符合设计要求，安装位置合理、牢固，工作正常、无异声；控制面板功能正常，安装位置正确、美观、牢固。外墙需排PVC集水管、管径符合要求，内外机滴水软管需与PVC集水管可靠连接。风机盘管冷媒保温需到位，冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，盘管积水盘无渗漏，顶板无明显渗漏痕迹。运作时振动及噪音控制在合理范围内。室内风机盘管需有回风箱。空调出回风口符合要求；空调出风口须牢固、美观、便于维修，固定螺丝颜色风口接近，由右侧向上固定，窄面2颗以上，宽面间距不得小于40mm。 | 0.3 |  |  |  |  | 设计
走廊 | 空调及新风 | JZ064-1 | 符合设计，按图纸施工。 | 0.2
走廊 | 开关插座 | JZ065 | 安装牢固、端正、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴。安装位置正确（以图纸为准）、标高一致，数量、标示正确；安装位置便于操作。 | 0.2
走廊 | 消防末端 | JZ066 | 消防末端排水单独布钢管排至室外。消防末端排水置于楼层消毒间内，用钢管连接至下水口内。 | 0.2 |  |  |  | 1
走廊 | 消防末端 | JZ067 | 末端放水压力表前后安装检修阀。压力表安装缓冲管、放气旋塞。 | 1
走廊 | 消防 | JZ068 | 手动火灾报警按钮设置在明显部位、有明显标志、不得有异物遮挡，安装牢固，高度符合要求。 | 0.2
走廊 | 消防 | JZ069 | 设有消防栓，消防栓箱体内水枪头、水带配置齐全，栓口正向朝外或使用可旋转式。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
走廊 | 消防 | JZ070 | 消防箱水管接口无渗水现象。 | 0.2 | [5 empty] | A1
走廊 | 消防 | JZ071 | 灭火器在有效期内可正常使用、位置和配备数量合理，摆放符合要求 | 0 |  |  |  | 0
走廊 | 消防 | JZ072 | 1次 1处应急照明不符合以下内容(能正常使用、位置和配备数量合理。 | 0.1 | [5 empty] | A1
走廊 | 消防 | JZ072-1 | 2次 2处应急照明不符合以下内容(能正常使用、位置和配备数量合理。)则项目整体不合格。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
走廊 | 消防 | JZ073 | 1次 疏散指示正常使用、位置和配备数量合理。疏散指示方向须与现场逃生路线相符合。 | 0.1 | [5 empty] | A1
走廊 | 消防 | JZ073-1 | 2次 疏散指示正常使用、位置和配备数量合理。疏散指示方向须与现场逃生路线相符合。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
走廊 | 消防 | JZ074 | 疏散指示安装位置合理，安全出口标志距地面不低于2.2m，疏散通道指示灯设置高度不高于500mm，无破损，可正常使用，标识方向正确。安装是否牢固位置是否正确有无脱漆、露线是否水平、有无划伤 | 0.2
走廊 | 消防 | JZ075 | 有消防广播(或声光报警装置)，工作正常。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
走廊 | 消防 | JZ076 | 消防广播安装美观，信号清晰。 | 0.3
走廊 | 消防 | JZ077 | 设置烟感联动报警器。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
走廊 | 消防 | JZ077-1 | 现场随机测试烟感联动报警器，如发现两处烟感联动报警器未能正常启动报警时，即项目整体不合格。(计数范围以酒店管理范围为准) | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
走廊 | 消防 | JZ078 | 消防喷淋符合当地消防法规要求，按消防标准施工；或已取得消防部门同意文件(消防设计图审通过)。任意楼层小于1500m2或总建筑面积小于3000m2者，仍依此原则。 | 0 |  |  |  | 1 |  | A1
走廊 | 消防 | JZ078-1 | 喷淋喷头位置合理美观（喷淋需为暗喷），在一条直线上，出板高度一致，装饰盖板安装齐全美观。 | 0.3
走廊 | 消防 | JZ079 | 消防排烟电梯厅正压送风，排烟阀安装牢固美观。 | 0.2
走廊 | 管道井 | JZ080 | 排水、排污管道畅通。污废水管道原则上分流，集成卫浴除外。如如污废合流：A)卫生间防臭地漏全部安装（翻牌项目需更新漏芯），保证地漏的品质，B)污废下水管道安装好存水弯：包括但不限于卫生间水管道、面盆下水等，存水弯弯曲高度不低于50mm，C)透气管：每两间房的主污废管道顶部设置屋顶透气管，透气管高度符合上人1.8M不上人0.6M；若实在无法屋顶设置，也需要跟物业协商合理的侧墙透气管方案，D)卫生间排气扇管道：一定是将气体排出直连物业外部管道，不得排入走廊、内部封闭空间等 | 0 |  |  |  | 0 |  | B11
走廊 | 管道井 | JZ081 | 管道井门饰面须符合设计要求。管道固定牢固，铁质支架需做防锈处理；管道穿楼板需有套管孔洞需封闭。套管上口离地100mm，防止液体泄露沿管壁流淌。 | 0.3 |  |  |  |  | 设计
走廊 | 管道井 | JZ082 | 废污水管道分段设置清洁口以便于日后维护；污废水和雨水采取分流排放；管道保温包裹严密；排水畅通，各连接处密封无渗漏。 | 0 |  |  |  | 1
走廊 | 照明 | JZ083 | 灯具型号符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计 | B6
走廊 | 照明 | JZ083-1 | 灯具色温、照度符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
走廊 | 照明 | JZ084 | 安装位置正确，照射角度调整至楼层指示牌位置。牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用；可分区间开关；灯具安装高度低于2.4米的大于36V灯具需做接地连接。 | 0 |  |  |  | 1
走廊 | 照明 | JZ085 | 灯带安装顺直美观，颜色均匀一致。 | 0.5
走廊 | 监控 | JZ086 | 监控设备正常使用，布点合理，位置合理，图象清晰。前台可查看监控画面。监控画面允许有3个画面(位置)不清晰。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
走廊 | 监控 | JZ087 | 监控设备安装牢固，安装点位合理，无盲点，在监控范围内不能有遮挡视野的物体。 | 0.2
走廊 | 背景广播 | JZ088 | 背景广播正常使用，安装开孔尺寸正确，与顶板结合严密。 | 0.1
走廊 | 背景广播 | JZ089 | 客房、大堂、早餐厅需要有各个的调音开关。 | 0.2
走廊 | 地面 | JZ090 | 地砖（石材）、地毯材料、色调符合标准 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
走廊 | 地面 | JZ090-1 | 走廊瓷砖地面无大面质量缺陷。(大面质量缺陷：地砖（石材）2处1㎡以上连续性整砖破损、空鼓松动，色差。) | 0 |  |  |  | 0
走廊 | 地面 | JZ090-2 | 走廊木地板地面无大面质量缺陷。(大面质量缺陷：同一走廊5M范围内有两片(处)以上木地板存在以下问题，明显色差、纹路方向不对、节眼空洞、复合贴面有大于1元硬币大小的破损、企口间隙≧3mm、起拱≧3mm。) | 0 |  |  |  | 0
走廊 | 地面 | JZ090-3 | 走廊地毯地面无大面质量缺陷。(大面质量缺陷：地毯2处0.5㎡以上色差、污损等质量缺陷。) | 0 |  |  |  | 0
走廊 | 地面 | JZ091 | 1、地砖（石材）牢固、平整，用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米、无破损和缺角、无开裂、无遗漏、无空鼓；无明显色差、表面洁净。结晶处理。2、地毯固定牢固、胶垫下地面处理平整，地毯边沿置于走道踢脚线和过门石预留凹槽内。边沿是否与过门石及踢脚线紧密 | 0.3 |  |  |  |  | 实测实量
走廊 | 地面 | JZ092 | 正视1.5m地毯表面无皱褶、无翘边、无起鼓等质量缺陷。地毯接缝平直，缝隙均匀，地毯压条牢固，压紧，压实。墙角、管道接缝处地毯铺装时做特殊细致处理。 | 0.5
走廊 | 踢脚线、墙护角 | JZ093 | 踢脚线色调材质符合品牌标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
走廊 | 踢脚线、墙护角 | JZ093-1 | 踢脚线无明显安装缺陷：每个层面2两条以上踢脚线、护墙角出现连续性破损、脱漆掉色、色差等质量缺陷。 | 0 |  |  |  | 1
走廊 | 踢脚线、墙护角 | JZ093-2 | 踢脚线面层无明显质量缺陷，如破损、刮蹭痕迹、面层贴面材质起翘起鼓。 | 0 |  |  |  | 1
走廊 | 踢脚线、墙护角 | JZ093-3 | 护墙角出现连续性破损、脱漆掉色、色差、安装不牢固等质量缺陷。 | 0 |  |  |  | 1
走廊 | 踢脚线、墙护角 | JZ094-4 | 踢脚线安装牢固，上口平直、接缝平整、表面无划痕；与墙地面结合顺直、美观，不得采用硅胶收口。墙护角安装牢固，与墙面无锋利快口，无明显缝隙，结合顺直、美观。踢脚线的阴阳角的处理（45°角的拼接）美观。 | 0.4
走廊 | 窗户、纱窗 | JZ095 | 窗材质符合设计要求，方便使用。玻璃窗以设计为准，通常东北等极寒地区三玻两中空，其他地区双玻中空； | 0 |  |  |  | 0 | 设计
走廊 | 窗户、纱窗 | JZ095-1 | 窗户下沿高度低于900mm，需安装护栏或具有防护作用的措施亦可。分有开启窗户和无开启窗户时两种情况，按照国标，有开启窗户加护栏，无开启窗户参照设计图纸 | 0 |  |  |  | 1 |  | B18
走廊 | 窗户、纱窗 | JZ096 | 开窗位置方便使用；新开店的窗户限位调整至最大角度，正式营业日90天后恢复标准角度，并在启动后30天内完成所有房间限位角度调整。具备新风系统的房间除外。（限位调整由运营跟踪检查）。 | 0.2
走廊 | 窗户、纱窗 | JZ097 | 窗框与墙体连接牢固，不得用发泡固定，窗框四周水泥砂浆必须粉刷密实，外窗打密封胶，外窗台口散水高度、坡度符合规范要求（外窗台要低于内窗台，以免雨水倒流）。与墙体连接处无渗漏；窗框与墙体连接内部收口美观，窗（框）安装横平竖直，窗框的正侧面垂直度允许偏差3mm，窗横框的水平度允许偏差2mm，窗横框的标高允许偏差3mm，窗竖向偏离中心允许偏差3mm，目测无明显偏差；固定于墙体的铆接件安装牢固，无渗水；窗扇启闭正常，窗扇闭合严密，无透风现象。 | 0 |  |  |  | 1
走廊 | 窗户、纱窗 | JZ098 | 1、纱窗安装牢固，正常使用无损坏。2、窗台板符合设计要求；窗台板安装牢固。 | 0.4 |  |  |  |  | 设计
走廊 | 窗帘及窗纱 | JZ099 | 材料、色调符合标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
走廊 | 窗帘及窗纱 | JZ100 | 安装牢固、导轨灵活、悬挂无脱钩、使用正常；平整、无破损、无污染；拉闭尺寸合适，无透光现象。 | 0.1
走廊 | 门、门套 | JZ101 | 门框水平度：用水平仪、卷尺测量水平误差<2mm。门框垂直度：用靠尺测量水平误差<3mm | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
走廊 | 防火门 | JZ102 | 防火门符合设计要求，有合格证。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | A1
走廊 | 防火门 | JZ103 | 防火门开启顺畅；防火门无污损。门锁安装及使用是否正常。 | 0.1
走廊 | 暖气散热片 | JZ104 | 散热器款式正确，安装牢固，表面无污损，无漏水现象，放气阀位置合理，方便检修。 | 0.2
走廊 | 楼层指示牌 | JZ105 | 楼层指示牌符合公司要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B7
走廊 | 楼层指示牌 | JZ106 | 楼层指示牌和指示牌照明安装完成。无遗漏、脱落、平整。 | 0.2
走廊 | 楼层指示牌 | JZ107 | 指示标识有无变形、位置正确安装是否牢固指示是否正确字体间距是否一致粘贴是否有溢胶现象 | 0.3
走廊 | 楼梯/钢构楼梯 | JZ108 | 楼梯扶手自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于900mm；栏杆垂直杆件之间净空不应大于110mm；安装牢固、无破损、脱漆、开裂。 | 0.1
走廊 | 楼梯/钢构楼梯 | JZ109 | 楼梯和消防楼梯符合标准，质量合格。保证疏散通道畅通。 | 0 |  |  |  | 1 |  | A1
走廊 | 楼梯/钢构楼梯 | JZ110 | 楼道墙顶地面符合设计要求，墙顶地面平整，质量无明显缺陷，楼梯踏步安装防滑条，踏步无破损，踢脚线、照明、插座完善，质量无明显缺陷。钢构消防梯表面除锈，表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺，表面涂刷防锈与防火涂料，不应误涂、漏涂，涂层不应脱皮和返锈，涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡，破坏防水的需做好防水附加层。 | 0.3 |  |  |  |  | 设计
客房 | 平面布置 | JZ111 | 整体平面方案符合设计图纸。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
客房 | 墙顶面k | JZ112 | 墙顶面材料、色调符合标准，无大面质量缺陷。发现1处以下问题：卫生间、地板、墙壁角落、管道接缝等处阴湿，渗漏水现象（渗漏水痕迹、发霉、受潮起泡等）为不合格。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B12
客房 | 墙顶面k | JZ112-1 | 发现1处下列问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0.6 | [5 empty] | B12
客房 | 墙顶面k | JZ112-2 | 发现2处下列问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0 |  |  |  | 0 |  | B12
客房 | 顶面k | JZ113 | 油漆涂料无空鼓、裂缝等缺陷，墙面平整，2m范围内表面误差低于3毫米。接槎平顺，阴阳角垂直误差小于3毫米，20cm范围内阴阳角方正误差小于3毫米，目测无明显偏差；线角顺直，立面垂直误差小于3毫米。 | 1 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 顶面k | JZ114 | 1次油漆涂料粘结牢固，厚度合理，颜色均匀，无起皮、无起壳、无返碱、无色差、无砂眼、无流坠、无粒子。检修口开洞尺寸合理，收口美观，无明显缝隙。 | 0.6
客房 | 顶面k | JZ115 | 2次油漆涂料粘结牢固，厚度合理，颜色均匀，无起皮、无起壳、无返碱、无色差、无砂眼、无流坠、无粒子。检修口开洞尺寸合理，收口美观，无明显缝隙。 | 0.4 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 墙面k | JZ116 | 1次：电视机一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm床背板一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm窗户一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm卫生间一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm小走道墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm | 0.5 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 墙面k | JZ116-1 | 2次 电视机一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm床背板一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm窗户一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm卫生间一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm小走道墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm | 0.2
客房 | 墙面k | JZ117 | 1次写字桌处线盒：用钢尺、塞片检查，误差<1mm床头柜处线盒：用钢尺、塞片检查，误差<1mm | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 墙面k | JZ117-1 | 2次 写字桌处线盒：用钢尺、塞片检查，误差<1mm床头柜处线盒：用钢尺、塞片检查，误差<1mm | 0.2
客房 | 墙面k | JZ118 | 1次进户门门套线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差差<2mm 卫生间门套线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差<2mm | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 墙面k | JZ118-1 | 2次进户门门套线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差差<2mm。1次卫生间门套线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差<2mm | 0.1
客房 | 墙面k | JZ119 | 小走道处踢脚线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差<2mm客房内任意一处踢脚线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差<2mm | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 墙面k | JZ119-1 | 2次 小走道处踢脚线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差<2mm客房内任意一处踢脚线：用靠尺、楔形塞尺检查，误差<2mm | 0.2
客房 | 墙面k | JZ120 | 1次电视机一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm床背板一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm窗户一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm卫生间一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm小走道墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm | 0.4 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 墙面k | JZ120-1 | 2次 电视机一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm床背板一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm窗户一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm卫生间一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm小走道墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm | 0.2
客房 | 墙面k | JZ121 | 1次小走道阳角：用角尺检查，误差<3mm床头柜处阴角：用角尺检查，误差<3mm | 0.4 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 墙面k | JZ121-1 | 2次 小走道阳角：用角尺检查，误差<3mm床头柜处阴角：用角尺检查，误差<3mm | 0.2
客房 | 墙面k | JZ122 | 1次正视距离1.5m，不离缝、不搭接、不显拼缝、花纹图案吻合、不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边；无明显色差 | 0.4
客房 | 墙面k | JZ123 | 2次正视距离1.5m，不离缝、不搭接、不显拼缝、花纹图案吻合、不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓、翘边；无明显色差 | 0.3 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 挂画 | JZ124 | 符合公司标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 挂画 | JZ125 | 安装位置准确，安装牢固。 | 0.2
客房 | 地面k | JZ126 | 地砖、地毯、地板材质符合公司标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 地面k | JZ126-1 | 客房瓷砖地面无大面质量缺陷。(大面质量缺陷：超过抽检房间30%以上客房地砖（石材）出现1㎡以上连续性整砖破损、空鼓松动，色差。) | 0 |  |  |  | 0
客房 | 地面k | JZ126-2 | 客房木地板地面无大面质量缺陷。(大面质量缺陷：2m平整度>5mm、1㎡以上色差、0.5㎡以上连续性起鼓、起皮、划痕等质量缺陷。) | 0 |  |  |  | 0
客房 | 地面k | JZ126-3 | 客房地毯地面无大面质量缺陷。(大面质量缺陷：地毯0.5㎡以上色差、污损等质量缺陷。) | 0 |  |  |  | 0
客房 | 地面k | JZ127 | 1次地砖（石材）、地板表面无明显质量缺陷，石材结晶处理；地板同一房间无明显色差。目测表面无明显质量缺陷，无明显色差，划痕、平整，无起鼓、铺设牢固、行走时无异响、蹬地无明显起灰.地砖空鼓率<5%；表面平整度3mm，接缝直线度2mm，接缝高低差1mm接缝宽度0mm，无色差、破损、裂缝等 | 0.3
客房 | 地面k | JZ128 | 2次地砖（石材）、地板表面无明显质量缺陷，石材结晶处理；地板同一房间无明显色差。目测表面无明显质量缺陷，无明显色差，划痕、平整，无起鼓、铺设牢固、行走时无异响、蹬地无明显起灰.地砖空鼓率<5%；表面平整度3mm，接缝直线度2mm，接缝高低差1mm接缝宽度1mm，无色差、破损、裂缝等 | 0.3 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 地面k | JZ129 | 1次地板1、2：用靠尺、楔形塞尺检查<3mm用钢尺、塞片检查<0.5mm用塞片检查<0.3mm用施工线检查<1mm | 0.4 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 地面k | JZ129-1 | 2次 地板1、2：用靠尺、楔形塞尺检查<3mm用钢尺、塞片检查<0.5mm用塞片检查<0.3mm用施工线检查<1mm | 0.3
客房 | 地面k | JZ130 | 1次 地板正视距离1.5m表面无明显质量缺陷；地板同一房间无明显色差。正视距离1.5m目测表面无明显质量缺陷，无明显色差，平整，无起鼓、铺设牢固、行走时无异响、蹬地无明显起灰 | 0.4
客房 | 地面k | JZ131 | 2次 地板正视距离1.5m表面无明显质量缺陷；地板同一房间无明显色差。正视距离1.5m目测表面无明显质量缺陷，无明显色差，平整，无起鼓、铺设牢固、行走时无异响、蹬地无明显起灰 | 0.3 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 家具 | JZ132 | 样式、材质、尺寸符合设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B9
客房 | 家具 | JZ133 | 安装牢固，有插座床箱需固定。床箱盖板须有透气孔，无异声、断裂、残缺。 | 0.1
客房 | 家具 | JZ133-1 | 穿线孔尺寸合适孔盖齐全。 | 0.1
客房 | 家具 | JZ133-2 | 用电线需套软管保护，且不得有外露现象。 | 0.1
客房 | 家具 | JZ133-3 | 与墙地面结合严密、美观，与墙地面结合不得采用硅胶收口。 | 0.1
客房 | 家具 | JZ133-4 | 椅腿须有防磨垫。 | 0.1
客房 | 家具 | JZ134 | 衣柜、衣帽间层板牢固可以用脚踩。晾衣杆水平.衣柜合页、衣柜内灯盖板、把手安装牢固、正确。使用正常 | 0.1
客房 | 家具 | JZ135 | 组合桌、茶几无晃动，板缝拼接严密、无色差、破损 | 0.1
客房 | 家具 | JZ136 | 写字台多功能插座安装牢固，漆面均匀，盖板与桌面平齐，接缝吻合美观，无色差 | 0.1
客房 | 家具 | JZ137 | 电视背景墙、无破损、无划痕，安装牢固、水平 | 0.2
客房 | 家具 | JZ138 | 1次 封边结实、平整、尺寸合适；正视1.5M表面无明显划痕，背板表面无明破损，背板软包饰面无污损、褶皱。 | 0.2
客房 | 家具 | JZ138-1 | 2次 封边结实、平整、尺寸合适；；正视1.5M表面无明显划痕，背板表面无明破损，背板软包饰面无污损、褶皱。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 家具 | JZ139 | 1次沙发软包饰面无污损、褶皱；喷绘无质量瑕疵。五金件安装牢固，表面无质量瑕疵；玻璃\镜子周边应抛光整洁、无锈蚀、崩碴、划痕、四角对称。床头板及软包布、镜面无变形、无脱漆、无开裂，安装牢固，软包布水平，穿衣镜安装是否牢固打胶。行李架有无开裂有无脱漆有无污迹安装是否牢固 | 0.2
客房 | 家具 | JZ139-1 | 2次 沙发软包饰面无污损、褶皱；喷绘无质量瑕疵。五金件安装牢固，表面无质量瑕疵；玻璃\镜子周边应抛光整洁、无锈蚀、崩碴、划痕、四角对称。床头板及软包布、镜面无变形、无脱漆、无开裂，安装牢固，软包布水平，穿衣镜安装是否牢固打胶。行李架有无开裂有无脱漆有无污迹安装是否牢固 | 0.2
客房 | 门及门套k | JZ140 | 材料、式样、色调符合标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 门及门套k | JZ141 | 1次门扇尺寸准确无变形，安装牢固，横平竖直，开启灵活，表面无裂缝、划痕、碰伤、变形、破损、污渍，房门、门套及闭门器、过门石、密封条抽币试验。入门处地毯压条严密。 | 0.8
客房 | 门及门套k | JZ141-1 | 2次门扇尺寸准确无变形，安装牢固，横平竖直，开启灵活，表面无裂缝、划痕、碰伤、变形、破损、污渍，房门、门套及闭门器、过门石、密封条抽币试验。入门处地毯压条严密。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 门及门套k | JZ142 | 合页处理细致，活动页安装在门扇，合页安装螺丝不得遗漏，安装处平齐光滑无开裂；闭门器缓冲调试至正常。 | 0.4
客房 | 门及门套k | JZ143 | 门框水平度：用水平仪、卷尺测量水平误差<2mm门框垂直度：用靠尺测量水平误差<3mm | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 门槛k | JZ144 | 式样、色调符合标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 门槛k | JZ145 | 安装牢固，高度正确，铺贴无开裂、变形。门槛理石严禁拼接。 | 0.2
客房 | 门槛k | JZ146 | 1次侧边处理美观，与门无过大缝隙。 | 0.8
客房 | 门槛k | JZ146-1 | 2次侧边处理美观，与门无过大缝隙。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 门附件k | JZ147 | 电子门锁符合公司标准。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B9
客房 | 门附件k | JZ148 | 1、门锁正常开关、无污损。开闭自如，锁库安装牢固，抽检电池盒情况门锁扣加固。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 门附件k | JZ148-1 | 2、防盗链，位置正确，安装牢固、无损坏，起到防护作用。 | 0.2
客房 | 门附件k | JZ148-2 | 门护角条位置正确，安装牢固、无损坏、起到防护作用。 | 0.3
客房 | 门附件k | JZ148-3 | 门镜、疏散图清晰、位置正确、安装牢固、配件齐全，无损坏，能正常使用。 | 0.3
客房 | 门附件k | JZ148-4 | 门吸位置正确，安装牢固、无损坏、使用正常。 | 0.3
客房 | 门及门套k | JZ149 | 桔子客房门牌号码正确无松动、破损、脱漆现象高度1.5米、间距均匀（2.5公分）在一条水平线。背光颜色均匀。 | 0.2
客房 | 门及门套k | JZ150 | 房门触摸屏、门铃安装牢固，位置适合，无损坏、杂音。触摸屏图案字体清晰。 | 0.2
客房 | 窗户、纱窗 | JZ151 | 窗材符合设计要求，方便使用。玻璃窗以设计为准，通常东北等极寒地区三玻两中空，其他地区双玻中空； | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 窗户、纱窗 | JZ151-1 | 窗户下沿高度低于900mm，需安装护栏或具有防护作用的措施亦可。分有开启窗户和无开启窗户时两种情况，按照国标，有开启窗户加护栏，无开启窗户参照设计图纸 | 0 |  |  |  | 1 |  | B18
客房 | 窗户、纱窗 | JZ152 | 开窗位置方便使用；新开店的窗户限位调整至最大角度，正式营业日90天后恢复标准角度，并在启动后30天内完成所有房间限位角度调整。具备新风系统的房间除外。（限位调整由运营跟踪检查）。 | 0.3
客房 | 窗户、纱窗 | JZ153 | 窗框水平度：用水平仪、卷尺测量水平误差<2mm窗框垂直度：用靠尺测量水平误差<3mm型材拼缝宽（不适用塑钢窗)：用塞片测量水平误差<0.3mm型材接缝高低差：用钢尺、塞片测量水平误差<0.3mm | 0.3 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 窗户、纱窗 | JZ154 | 1次1、安装牢固，开闭自如，配件齐全，无损坏。有可开启窗户时，8层(楼层数暂定)以下必须安装，其中：广东、广西、福建、海南四省1-12月份开业前必须完成安装。其余省市6-9月份内，开业前必须完成安装。2、窗台板符合设计要求；窗台板安装牢固。 | 0.5 |  |  |  |  | 设计
客房 | 窗户、纱窗 | JZ155 | 2次1、安装牢固，开闭自如，配件齐全，无损坏。有可开启窗户时，8层(楼层数暂定)以下必须安装，其中：广东、广西、福建、海南四省1-12月份开业前必须完成安装。其余省市6-9月份内，开业前必须完成安装。2、窗台板符合设计要求；窗台板安装牢固。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计、二次三次 | A5
客房 | 窗帘及窗纱 | JZ156 | 材料、色调符合标准。安装牢固、导轨灵活、悬挂无脱钩、使用正常；平整、无破损、无污染；拉闭尺寸合适，无透光现象。自动窗帘电机需隐藏无外露。 | 0.4 |  |  |  |  | 设计
客房 | 窗帘及窗纱 | JZ157 | 百叶帘、卷帘粘铺平整无损坏和污点。卷帘限位合理。卷帘(百页帘)下放至窗台完成面须服贴窗台完成面。 | 0.3
客房 | 踢脚线、墙护角 | JZ158 | 踢脚线色调、材质符合采购标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 踢脚线、墙护角 | JZ158-1 | 踢脚线需无大面缺陷：超过抽检房间50%以上客房踢脚线、护墙角出现连续性破损、脱漆掉色、色差等质量缺陷。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 踢脚线、墙护角 | JZ159 | 1次踢脚线有无开裂有无划痕、坑点有无污迹、生锈安装是否牢固、拼接齐平 | 0.5
客房 | 踢脚线、墙护角 | JZ160 | 2次踢脚线有无开裂有无划痕、坑点有无污迹、生锈安装是否牢固、拼接齐平 | 0.5 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 灯具k | JZ161 | 灯具型号符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计
客房 | 灯具k | JZ161-1 | 灯具色温、照度符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
客房 | 灯具k | JZ162 | 1次安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确。灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用；可分区间开关；照明用电线不得裸露，符合接线规范。阅读灯、吊灯无破损，无漏电，安装牢固，吊灯灯罩水平。夜灯暖光，光线柔和不刺眼。灯带安装顺直不外露、颜色均匀一致。 | 0.3
客房 | 灯具k | JZ163 | 2次安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确。灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用；可分区间开关；照明用电线不得裸露，符合接线规范。阅读灯、吊灯无破损，无漏电，安装牢固，吊灯灯罩水平。夜灯暖光，光线柔和不刺眼。灯带安装顺直不外露、颜色均匀一致。 | 0.2 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 喷淋烟感 | JZ164 | 设置烟感联动报警器，按消防标准施工，消防喷淋符合当地消防法规要求。或已取得消防部门同意文件(消防设计图审通过)。任意楼层小于1500m2或总建筑面积小于3000m2者，仍依此原则。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
客房 | 喷淋烟感 | JZ164-1 | 现场随机测试烟感联动报警器，如发现两处烟感联动报警器未能正常启动报警时，即项目整体不合格。(计数范围以酒店管理范围为准) | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
客房 | 喷淋烟感 | JZ165 | 1次喷淋喷头位置合理美观，在一条直线上，出板高度一致，装饰盖板安装齐全、美观，与顶面结合无缝隙。 | 0.2
客房 | 喷淋烟感 | JZ166 | 2次喷淋喷头位置合理美观，在一条直线上，出板高度一致，装饰盖板安装齐全、美观，与顶面结合无缝隙。 | 0.2 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 配电箱 | JZ167 | 客房配电箱型号正确。工作正常，安装规范、配件齐全、标示牌清晰。 | 0.3
客房 | 配电箱 | JZ168 | 位置正确，同一墙体两个房间配电箱错开；漏电接地符合规范。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 开关、插座 | JZ169 | 插座符合公司标准、设计图纸要求(产品手册)。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B9
客房 | 开关、插座 | JZ170 | 点位布置准确，符合设计图纸。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 开关、插座 | JZ170-1 | 安装牢固、美观、表面无破损。插拔自如。 | 0.3
客房 | 开关、插座 | JZ171 | 红外感应器面板无损坏、安装牢固。感应正常、位置正确。关门后无电器设备长明。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 开关、插座、 | JZ172 | 接线符合规范要求。使用正常。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 智能客控 | JZ173 | 客房开门刷卡取电，走进客房查看迎宾模式（逐个亮灯，客房纱帘自动关闭），2分钟后自动转换为巴黎模式，对照灯控模式表查看其余灯控模式。检查完毕后人员离开房间关闭房门，查看门铃面板是否变暗，八分钟后自动断电（除音箱、冰箱和UPS插座） | 1
客房 | 暖气散热片 | JZ174 | 散热器款式正确，安装牢固，表面无污损。 | 0.3
客房 | 暖气散热片 | JZ175 | 无漏水现象，放气阀位置合理，方便检修。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 空调 | JZ176 | 空调型号符合要求，按图纸位置安装，牢固，工作正常、系统送、回风畅通，无异声；空调制冷制热效果明显，开机15分钟内达以下要求：A)经济型：冬季≧16度，夏季≦26度。B)中端及以上：冬季≧18度，夏季≦26度。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A3
客房 | 空调 | JZ176-1 | 控制面板功能正常，安装位置正确、美观、牢固。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 空调 | JZ177 | 1次风机盘管冷媒保温需到位，空调冷凝水管连接至台盆下水处，坡度符合要求无倒泛水现象，排水顺畅，盘管积水盘无渗漏，顶板无明显渗漏痕迹。 | 0.4 | 使用盘管机 | 选择1 | 客房盘管机TD室内机
客房 | 空调 | JZ177-1 | 2次风机盘管冷媒保温需到位，空调冷凝水管连接至台盆下水处，坡度符合要求无倒泛水现象，排水顺畅，盘管积水盘无渗漏，顶板无明显渗漏痕迹。 | 0 | 使用盘管机 | 选择1 | 客房盘管机TD室内机 | 1
客房 | 空调 | JZ177-2 | 2、室内风机盘管需有回风箱、检修口。 | 0.2 | 使用盘管机 | 选择1 | 客房盘管机TD室内机
客房 | 空调 | JZ177-3 | 3、空调出回风口符合要求；空调出风口安装牢固、正确。使用正常。 | 0.2 | 使用盘管机 | 选择1 | 客房盘管机TD室内机
客房 | 空调 | JZ178 | 1次分体空调内机位置安装正确、安装牢固，美观。2、分体空调内机冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，出墙需做好保温。 | 0.4 | 使用分体机 | 选择2 | 客房盘管机TD室内机
客房 | 空调 | JZ178-1 | 2次分体空调内机位置安装正确、安装牢固，美观。2、分体空调内机冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，出墙需做好保温。 | 0.4 | 使用分体机 | 选择2 | 客房盘管机TD室内机 | 1
客房 | 空调 | JZ179 | 1次运作时振动及噪音控制在合理范围内。空调冷凝水不得直接排放于卫生间内，室内PVC滴水管需做保温。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 空调 | JZ180 | 1、按设计图纸(或公司要求)设置新风系统2、新风排气口远离进气口，避免气流短路。3、暗房需设置新风及排风系统；取换气次数2-3次/小时，送排风做定时处理。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B11
客房 | 电视、电话 | JZ181 | 电视信号接通，图象清晰，能正常使用。频道数量符合品牌要求。频道数量如下列举： 1、桔子水晶：40个以上的电视直播类频道(需含央视3/5/6/8频道)。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A4
客房 | 电视、电话 | JZ182 | 有开机画面。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 电视、电话 | JZ183 | 电视型号规格符合要求，可正常使用，安装位置正确、牢固。电视电源线及信号线隐蔽（藏在电视后）遥控感应器安置同一位置。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
客房 | 电视、电话 | JZ184 | 电话终端已按标准装好，可正常使用（客房与前台电话通话现场测试能正常使用且清晰无杂音。） | 0 |  |  |  | 0 |  | A4
客房 | 电视、电话 | JZ185 | 使用原装电话线（颜色与电话颜色一致） | 0.1
客房 | 电视、电话 | JZ186 | 电话无噪音，面板无损坏，印字正确，字迹清晰。 | 0.3
客房 | 噪音 | JZ187 | 室内关门、关窗后，隔壁客房电视声音开至正常音量（约70分贝），客房睡床区域用专用分贝测试仪测试，新建项目不大于45分贝，翻牌项目不大于45分贝。关闭门、窗，走道使用打开吸尘器（音量约73-75分贝），客房睡床区域用专用分贝测试仪测试，新建项目不大于45分贝，翻牌项目不大于45分贝。关闭卫生间门，楼上卫生间排水时，睡床区域用专用分贝测试仪测试，新建项目不大于45分贝，翻牌项目不大于45分贝。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
客房 | 噪音 | JZ188 | 噪音分贝记录专用，不扣分。 | 0
客房 | 照明w | JZ189 | 灯具型号符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计
客房 | 照明w | JZ189-1 | 灯具色温、照度符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
客房 | 照明w | JZ190 | 1次安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。灯带安装顺直美观、颜色均匀一致。去除商标 | 0.2
客房 | 照明w | JZ190-1 | 2次安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。灯带安装顺直美观、颜色均匀一致。去除商标 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 照明w | JZ191 | 照明用电线不得裸露，灯头进线需套管保护，灯外壳必须接地保护。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 插座w | JZ192 | 卫生间插座样式符合公司要求。安装位置准确、牢固、无明显破损；接线符合规范要求。需有防水罩 | 0.3
客房 | 瓷砖 | JZ193 | 符合公司要求，色调符合标准，铺贴符合设计要求，无大面质量缺陷。非整砖不小于整块的1/2。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B9
客房 | 瓷砖 | JZ194 | 1次缝剂勾缝清晰。接缝平直、接缝材料均匀、无脱落。 | 0.5
客房 | 瓷砖 | JZ195 | 2次缝剂勾缝清晰。接缝平直、接缝材料均匀、无脱落。 | 0.4 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 瓷砖 | JZ196 | 铺贴符合设计要求，无大面质量缺陷。大面积缺陷：超过抽检房间30%以上客房出现1㎡以上连续性整砖（马赛克）破损、龟裂、空鼓松动，色差。 | 0.5
客房 | 瓷砖 | JZ196-1 | 质量缺陷：同一空间墙有1块面砖有以下缺陷：宽度≥2mm裂纹、边长≥5mm缺角、面层釉料≥2mm剥离脱落、站立1.5M处可视切割爆边。 | 0.6
客房 | 瓷砖 | JZ197 | 淋浴区、干区：用靠尺、楔形塞尺检查墙、地砖<3mm，石材<2mm淋浴区、干区：用靠尺检查墙砖<3mm，石材<2mm淋浴区、干区：用钢尺、塞片检查墙砖接缝直线度2mm，接缝高低差1mm接缝宽度1mm， | 0.5 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 瓷砖 | JZ198 | 淋浴区、干区：无空鼓 | 0.9
客房 | 瓷砖 | JZ199 | 1次淋浴区、干区：砖面无色差、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀。马赛克无开裂、划痕、脱落、松动、破损。 | 0.5
客房 | 瓷砖 | JZ200 | 2次淋浴区、干区：砖面无色差、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀。马赛克无开裂、划痕、脱落、松动、破损。 | 0.5 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 瓷砖 | JZ201 | 淋浴区、干区阴角：用阴阳角尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.5 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 排风 | JZ202 | 排气扇符合公司要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
客房 | 排风 | JZ203 | 1次保持排气畅通如转弯过多影响直排效果需安装机械送风系统。排风管须有效连接，排气软管与PVC排气管用管卡固定。需单独支架固定，运作时无较大振动噪音。 | 1
客房 | 排风 | JZ203-1 | 2次保持排气畅通如转弯过多影响直排效果需安装机械送风系统。排风管须有效连接，排气软管与PVC排气管用管卡固定。需单独支架固定，运作时无较大振动噪音。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 排风 | JZ204 | 侧排必须加轴流风机。 | 0.6
客房 | 排风 | JZ205 | 1、安装位置正确。不得安装于天花检修口上2、电源必须有接地线。 | 0.3
客房 | 吊顶w | JZ206 | 材质、颜色、型号符合设计要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 吊顶w | JZ207 | 石膏板吊顶涂料颜色均匀、美观、无污损，无质量瑕疵。 | 0.3
客房 | 地面w | JZ208 | 防水处理到位，无渗漏。符合公司要求。地砖须湿铺（无外置台盆的小过道地砖可以采用干铺工艺。翻牌项目，依据翻牌勘察报告意见检查）。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B12
客房 | 地面w | JZ208-1 | 无大面积质量缺陷：超过抽检房间30%以上客房出现1㎡以上连续性整砖破损、龟裂、空鼓松动，色差。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 地面w | JZ208-2 | 发现1处以下问题：墙壁角落、管道接缝等处阴湿、渗漏水现象（渗漏水痕迹、受潮起泡等）为不合格。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B13
客房 | 地面w | JZ208-3 | 发现1处以下问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0.3 | [5 empty] | B12
客房 | 地面w | JZ208-4 | 发现2处以下问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0 |  |  |  | 0 |  | B12
客房 | 地面w | JZ209 | 1次填缝剂勾缝清晰。接缝平直、接缝材料均匀、无脱落。 | 0.1
客房 | 地面w | JZ210 | 2次填缝剂勾缝清晰。接缝平直、接缝材料均匀、无脱落。 | 0.2 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 地面w | JZ211 | 淋浴区、干区：用钢尺、塞片检查地砖拼缝<0.5mm | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
客房 | 地面w | JZ212 | 淋浴区、干区：无空鼓 | 0.3
客房 | 地面w | JZ213 | 1次淋浴区、干区：砖面无色差、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀 | 0.1
客房 | 地面w | JZ214 | 2次淋浴区、干区：砖面无色差、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀 | 0.2 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 地面w | JZ215 | 1、坡度正确，不积水。2、与地漏接缝应严密牢固，材料颜色均匀、无污渍、无脱落。3、需使用高品质防臭地漏、样式、安装位置正确。地漏及地漏装饰罩安装美观无质量瑕疵。 | 0.3
客房 | 地面w | JZ216 | 门槛石材质颜色符合要求。门槛石安装正确美观、侧边处理美观。门槛石室内外高差合理、挡水有效。过门石与瓷砖之间打胶、门套底部打胶。 | 0.3
客房 | 地面w | JZ217 | 卫生间无明显异味。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 地面w | JZ218 | 淋浴区地漏配件齐全，排水顺畅无积水现象。开盖检查排水是否通畅建筑垃圾是否清除 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 门及门套w | JZ219 | 门及门套、隔断防潮石材料、样式、尺寸等符合要求。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计
客房 | 门及门套w | JZ220 | 1次表面无划痕污渍。收口美观，平滑顺直，无尖锐利角，无过大缝隙。与踢脚线、墙面收口处处理正确。 | 0.3
客房 | 门及门套w | JZ221 | 2次表面无划痕污渍。收口美观，平滑顺直，无尖锐利角，无过大缝隙。与踢脚线、墙面收口处处理正确。 | 0.3 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 门及门套w | JZ222 | 安装牢固、铰链（合页）安装正确，开启灵活、关闭严密；开启后不与马桶、面盆等碰撞。推拉门推拉是否正常。卫生间门锁安装是否牢固、正确使用是否正常 | 0.3
客房 | 窗户w | JZ223 | 卫生间窗户安装牢固，螺丝齐全。滑动自如无异声。固定窗玻璃收胶完整美观。(设计无此项则缺省) | 0.3
客房 | 台盆及台面 | JZ224 | 型号正确，符合公司设计要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 台盆及台面 | JZ225 | 1、安装位置正确、牢固、无损坏、开裂、配件齐全，石材台面结晶处理。无漏水。底边打胶无脱落。2、排水畅通，各连接处密封无渗漏。角阀进水接入正确，开启灵活；进水金属波纹管无渗漏。 | 1.1
客房 | 台盆及台面 | JZ226 | 排水管需使用金属管件且有存水弯。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 台盆龙头、花洒 | JZ227 | 型号正确，符合公司设计要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 台盆龙头、花洒 | JZ228 | 1次 冷、热水压力花洒、台盆出水压力符合品牌标准；，热水出水不超过15秒达到标准规定的出水温度底线，夏季40℃冬季42℃(以各品牌标准为主)桔子(精选、水晶)：在40℃~45℃之间，根据环境温度的不同在此范围内调整。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 台盆龙头、花洒 | JZ228-1 | 2次 冷、热水压力花洒、台盆出水压力符合品牌标准；，热水出水不超过15秒达到标准规定的出水温度底线，夏季40℃冬季42℃(以各品牌标准为主)桔子(精选、水晶)：在40℃~45℃之间，根据环境温度的不同在此范围内调整。 | 0 |  |  |  | 0
客房 | 台盆龙头、花洒 | JZ229 | 1次安装位置正确、安装牢固、开启灵活。花洒底座安装高度、手持淋浴龙头花洒阀体安装高度符合设计要求。花洒水流是否通畅软管有无破损 | 1.1 |  |  |  |  | 设计
客房 | 台盆龙头、花洒 | JZ229-1 | 2次安装位置正确、安装牢固、开启灵活。花洒底座安装高度、手持淋浴龙头花洒阀体安装高度符合设计要求。花洒水流是否通畅软管有无破损 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 马桶 | JZ230 | 型号正确，符合公司设计要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 马桶 | JZ231 | 1次安装位置正确、牢固、无损坏、开裂、配件齐全。防水硅胶美观。水箱无渗漏水。 | 0.4
客房 | 马桶 | JZ231-1 | 2次安装位置正确、牢固、无损坏、开裂、配件齐全。防水硅胶美观。水箱无渗漏水。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 马桶 | JZ232 | 排水管排水畅通。角阀进水接入正确，开启灵活；进水金属波纹管无渗漏。 | 0.4
客房 | 马桶 | JZ233 | 角阀装饰盖与墙面结合美观。 | 0.3
客房 | 马桶 | JZ234 | 各连接处密封无渗漏。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 马桶 | JZ235 | 配件是否齐全（减震垫、底座螺丝扣盖）抽水正常。打开水箱盖检查是否有建筑垃圾。3L和5L按键接口对应。 | 0.3
客房 | 淋浴房 | JZ236 | 大小、位置符合设计标准要求；地垄和过门石样式材质、色调符合要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 淋浴房 | JZ237 | 防水处理到位，无渗漏。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B12
客房 | 淋浴房 | JZ238 | 1次玻璃门及隔断不显示厂家标识，安装牢固开启自如无下垂、无破损，不得与墙体碰撞。2、防水胶条（带磁吸）安装到位正确，四周止水条安装到位，洗浴时无水外溅。玻璃隔断与墙体连接做到无渗水现象 | 0.2
客房 | 淋浴房 | JZ238-1 | 2次玻璃门及隔断不显示厂家标识，安装牢固开启自如无下垂、无破损，不得与墙体碰撞。2、防水胶条（带磁吸）安装到位正确，四周止水条安装到位，洗浴时无水外溅。玻璃隔断与墙体连接做到无渗水现象 | 0.3
客房 | 淋浴房 | JZ239 | 1次挡水槛严禁拼接与地砖接缝处美观，挡水坎安装玻璃处需开槽固定玻璃。2、玻璃与墙砖交接处必须使用固定夹，边角处使用结构胶收口。 | 0.4
客房 | 淋浴房 | JZ239-1 | 2次挡水槛严禁拼接与地砖接缝处美观，挡水坎安装玻璃处需开槽固定玻璃。2、玻璃与墙砖交接处必须使用固定夹，边角处使用结构胶收口。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 淋浴房 | JZ240 | 1次高品质防臭地漏、位置正确、坡度合理、无明显积水；地漏排水顺畅、无异味。 | 0.4
客房 | 淋浴房 | JZ240-1 | 2次高品质防臭地漏、位置正确、坡度合理、无明显积水；地漏排水顺畅、无异味。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 浴缸 | JZ241 | 浴缸及检查口板、大玻璃安装是否牢固、正确使用是否正常 | 0.3
客房 | 音乐开关、喇叭w | JZ242 | 安装是否牢固、正确使用是否正常 | 0.1
客房 | 梳洗镜、化妆镜 | JZ243 | 型号、式样正确。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客房 | 梳洗镜、化妆镜 | JZ244 | 1次安装牢固、位置正确；无破损、水银漆底无破损，划伤，正面不得有影像扭曲，镜子表面有疤痕热烫伤等。电源线遮蔽。 | 0.6
客房 | 梳洗镜、化妆镜 | JZ245 | 2次安装牢固、位置正确；无破损、水银漆底无破损，划伤，正面不得有影像扭曲，镜子表面有疤痕热烫伤等。电源线遮蔽。 | 0.6 |  |  |  |  | 二次三次
客房 | 梳洗镜、化妆镜 | JZ246 | 镜灯使用正常。 | 0 |  |  |  | 1
客房 | 卷纸架、物品托架、毛巾架、给皂器、晾衣绳 | JZ247 | 型号、式样正确。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
客房 | 卷纸架、物品托架、布草格、给皂器、晾衣绳 | JZ248 | 1次安装牢固、位置正确，无破损，使用正常。 | 0.3
客房 | 卷纸架、物品托架、布草格、给皂器、晾衣绳 | JZ249 | 2次安装牢固、位置正确，无破损，使用正常。 | 0.3 |  |  |  |  | 二次三次
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ250 | 阳光井原则上不得安装空调主机，如安装需有机械排风措施。 | 0.1
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ251 | 须有监控。（条件允许加装防盗网） | 0.1
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ252 | 开关插座安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙。数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作，接线安装规范。 | 0.1
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ253 | 如天井房可通风，天井宽度大于1500mm，不需设置新风系统；如天井可通风但宽度小于1500mm，则客房需设置排风装置；如天井房不可通风，需要设置新风及排风系统；取换气次数2-3次/小时，送排风做定时处理； | 0 |  |  |  | 0 | 设计
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ254 | 景观房新风功能正常，符合设计要求。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计 | B11
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ255 | 墙、顶面符合设计、施工质量要求。 | 0.3 |  |  |  |  | 设计
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ256 | 照明符合设计施工要求。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ257 | 软装符合设计要求。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
阳光井（暗房） | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ258 | 需安装烟感、喷淋。 | 0.2
员工辅房 | 布局及基础保障 | JZ259 | 员工宿舍和更衣室以平面设计方案为准，布局、通风等符合设计标准：5大区域更衣、淋浴、入厕、洗手池、睡眠齐全，卫生间需干湿分离；通风（暗房须有新风系统，符合要求），（宿舍外租也必须按照标准检查外租宿舍）宿舍不在酒店内部的更衣室一定要有四项功能（更衣区、淋浴区、入厕区、洗手池），卫生间需干湿分离。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B15
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ260 | 1、门、窗（框）安装牢固、横平竖直，开启灵活，收口美观。2、安装纱窗和窗帘，安装符合质量要求。 | 0.2
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ261 | 灯具安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。照明用电线不得裸露，灯头进线需套管保护，灯外壳必须接地保护。 | 0.2
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ262 | 开关插座一床一插，安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙。数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作，接线安装规范。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ263 | 暗房需有新风系统，安装美观。安装开洞尺寸合适，与顶板结合严密。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计 | B15
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ264 | 需有空调。 | 0.1
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ265 | 需有网络接入。 | 0.1
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ266 | 墙面符合设计施工要求。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ267 | 地面及吊顶符合设计要求，无质量缺陷。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ268 | 有消防烟感联动报警器、喷淋头。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B15
员工辅房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ268-1 | 员工宿舍需配备灭火器（男、女宿舍各两具），除非宿舍旁边有消火栓。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B15
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ269 | 1、门、窗（框）安装牢固、横平竖直，开启灵活，收口美观。行李房需使用防盗门。2、安装纱窗和窗帘，安装符合质量要求。 | 0.1
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ270 | 行李房需安装监控。 | 0.1
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ271 | 灯具安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。照明用电线不得裸露，灯头进线需套管保护，灯外壳必须接地保护。 | 0.1
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ272 | 开关插座安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙。数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作，接线安装规范。 | 0.1
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ273 | 暗房需有新风系统，安装美观。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ274 | 办公室需有空调。 | 0.1
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ275 | 办公室需有网络接入。 | 0.1
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ276 | 墙面符合设计施工要求。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ277 | 地面及吊顶符合设计要求，无质量缺陷。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
办公室,行李房 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ278 | 消防烟感联动报警器、喷淋头安装牢固、装饰圈与顶板结合严密。 | 0.2
布草间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ279 | 墙地面及吊顶装修完成，符合设计要求 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B14
布草间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ280 | 布草间内需安装紫外线消毒灯 | 0.1
布草间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ281 | 布草柜安装完成，有柜门或拉帘 | 0.1
布草间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ282 | 1、门、窗（框）安装牢固、横平竖直，开启灵活，收口美观。2、安装纱窗和窗帘，安装符合质量要求。 | 0.1
布草间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ283 | 灯具安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。照明用电线不得裸露，灯头进线需套管保护，灯外壳必须接地保护。 | 0.2
布草间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ284 | 开关插座安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙。数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作，接线安装规范。 | 0.2
布草间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ285 | 暗房需有排风，安装美观。 | 0.5
布草间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ286 | 消防烟感联动报警器、喷淋头安装牢固、装饰圈与顶板结合严密。（至少有烟感。） | 0 |  |  |  | 1 |  | B14
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ287 | 墙地面及吊顶装修完成，符合设计要求 | 0 |  |  |  | 1 | 设计 | B14
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ288 | 门、窗（框）安装牢固、横平竖直，开启灵活，收口美观。 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ289 | 安装纱窗和窗帘，安装符合质量要求。 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ290 | 照明安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。照明用电线不得裸露，灯头进线需套管保护，灯外壳必须接地保护。 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ291 | 开关插座安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙。数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作，接线安装规范。 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ292 | 消毒间需安装紫外线消毒灯 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ293 | 开关插座带防水罩 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ294 | 暗房需有排风，安装美观。 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ295 | 消防烟感联动报警器、喷淋头安装牢固、装饰圈与顶板结合严密。（至少有烟感。） | 0.1 | [5 empty] | B14
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ296 | 水槽式样正确，三水槽（清洗、消毒、浸泡），安装牢固、位置正确。安装无损坏、开裂、配件齐全。 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ297 | 水槽上方需有毛巾挂钩或挂杆。 | 0.1
消毒间 | 通风、弱电、电气、装饰、消防 | JZ298 | 水槽排水管需使用金属管件或PVC管且有存水弯，排水畅通，各连接处密封无渗漏，防水硅胶美观。角阀进水接入正确，开启灵活，进水金属波纹管无渗漏。 | 0.2
总配电间 | 防水 | JZ299 | 不得有给排水管通过；无渗漏水。客观情况(如上层非酒店管理范围等)有管道通过通过设备间时须有防止渗漏的保护(或遮挡)措施。有条件设置地沟时须设置排水地沟并有坚固可靠排水篦子。 | 0.1
总配电间 | 安装 | JZ300 | 电力供应满足酒店需要、配电间设备运行正常、电压稳定，分电开关标识清楚。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B17
总配电间 | 安装 | JZ301 | 设备安装规范。桥架安装规范。接地符合要求 | 0.3
总配电间 | 安装 | JZ302 | 配电柜（箱）标示牌清晰，配电箱张贴系统图，总配电间张贴配电系统总图。 | 0 |  |  |  | 1
总配电间 | 照明、开关插座 | JZ303 | 照明符合要求。 | 0.2
总配电间 | 照明、开关插座 | JZ304 | 开关、插座符合要求，开关标识清晰。 | 0.3
总配电间 | 墙地面 | JZ305 | 有绝缘胶垫。 | 0 |  |  |  | 1
总配电间 | 墙地面 | JZ306 | 1、洞口已封闭。2、墙地面平整，美观。 | 0.1
总配电间 | 墙地面 | JZ306-1 | 电缆井内所有强电桥架、弱电桥架（穿墙+穿板），全部使用防火泥封堵工艺，自2019年10月1日执行检查要求。桥架内部防火材料封堵，桥架外部最低要求水泥砂浆封堵。 | 0.1
总配电间 | 消防 | JZ307 | 消防强切信号设置到位。配备干粉灭火器。安装应急照明。 | 0.4 | [5 empty] | B17
总配电间 | 消防 | JZ307-1 | 烟感安装符合要求。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
楼层强弱电间 | 布线安装、照明、防水 | JZ308 | 配电箱等设备安装完毕， | 0 |  |  |  | 0 |  | B17
楼层强弱电间 | 布线安装、照明、防水 | JZ308-1 | 电气布线为放射状布线（翻牌项目按勘察方案） | 0 |  |  |  | 1 |  | B17
楼层强弱电间 | 布线安装、照明、防水 | JZ309 | 桥架安装符合规范。配件齐全。 | 0.1
楼层强弱电间 | 布线安装、照明、防水 | JZ310 | 不得有给排水管通过；无渗漏水。客观情况(如上层非酒店管理范围等)有管道通过，通过设备间时须有防止渗漏的保护(或遮挡)措施。 | 0.1
楼层强弱电间 | 布线安装、照明、防水 | JZ311 | 照明符合要求。须有正常照明、提供明亮的照度。 | 0.1
楼层强弱电间 | 布线安装、照明、防水 | JZ312 | 开关、插座符合要求，标识清晰。 | 0.2
楼层强弱电间 | 墙地面 | JZ313 | 有绝缘胶垫。 | 0 |  |  |  | 1
楼层强弱电间 | 墙地面 | JZ314 | 1、洞口已封闭。2、墙、地面平整。 | 0.1
楼层强弱电间 | 墙地面 | JZ314-1 | 电缆井内所有强电桥架、弱电桥架（穿墙+穿板），全部使用防火泥封堵工艺，自2019年10月1日执行检查要求。桥架内部防火材料封堵，桥架外部最低要求水泥砂浆封堵。 | 0.1
楼层强弱电间 | 消防 | JZ315 | 配备干粉灭火器。安装应急照明。 | 1
楼层强弱电间 | 消防 | JZ315-1 | 烟感安装符合要求。 | 0 |  |  |  | 1
弱电机房 | 布线安装、照明、防水 | JZ316 | 桥架安装符合规范。配件齐全。 | 0.4
弱电机房 | 布线安装、照明、防水 | JZ317 | 不得有给排水管通过；无渗漏水。客观情况(如上层非酒店管理范围等)有管道通过通过设备间时须有防止渗漏的保护(或遮挡)措施。 | 0.3
弱电机房 | 布线安装、照明、防水 | JZ318 | 照明符合要求。须有正常照明、提供明亮的照度。 | 0.1
弱电机房 | 布线安装、照明、防水 | JZ319 | 开关符合要求，标示清晰，插座符合要求，接线正确符合规范。 | 0.1
弱电机房 | 墙顶地面 | JZ320 | 地面铺装防静电地板。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B16
弱电机房 | 墙顶地面 | JZ321 | 1、洞口已封闭。2、墙面美观。 | 0.2
弱电机房 | 墙顶地面 | JZ321-1 | 电缆井内所有强电桥架、弱电桥架（穿墙+穿板），全部使用防火泥封堵工艺，自2019年10月1日执行检查要求。桥架内部防火材料封堵，桥架外部最低要求水泥砂浆封堵。 | 0.1
弱电机房 | 空调 | JZ322 | 需单独安装空调。空调冷凝水不得排放在弱电机房内，空调给回风口安装外框与墙顶面结合严密，格栅顺直。 | 0.2 | [5 empty] | B16
弱电机房 | 消防 | JZ323 | 配备干粉灭火器。安装应急照明。 | 0.3 | [5 empty] | B16
弱电机房 | 消防 | JZ323-1 | 烟感安装符合要求。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B16
餐厅 | 布局、软装 | JZ324 | 平面布局基本符合公司设计批准的方案 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B16
餐厅 | 布局、软装 | JZ325 | 酒店软装（灯饰、家具摆设、景观等）基本符合公司设计批准的方案。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
餐厅 | 墙顶面、地面 | JZ326 | 材料、尺寸、色调符合公司标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
餐厅 | 墙顶面、地面 | JZ326-1 | 无大面积质量缺陷：发现2处以下：>1m贯通裂缝或划痕、2m平整度>5mm、1㎡以上色差、0.5㎡以上饰面起鼓、起皮、脱落等质量缺陷。 | 0 |  |  |  | 1
餐厅 | 墙顶面、地面 | JZ326-2 | 发现1处以下问题：墙壁角落、管道接缝等处阴湿、渗漏水现象（渗漏水痕迹、受潮起泡等）为不合格。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B12
餐厅 | 墙顶面、地面 | JZ326-3 | 发现1处以下问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0.6 | [5 empty] | B12
餐厅 | 墙顶面、地面 | JZ326-4 | 发现2处以下问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0 |  |  |  | 0 |  | B12
餐厅 | 墙面、顶面、地面及踢脚线、护墙角 | JZ327 | 1、油漆涂料无空鼓、裂缝等缺陷,墙面平整，2m范围内表面误差低于3毫米；接槎平顺，阴阳角垂直误差小于3毫米，20cm范围内阴阳角方正误差小于3毫米，目测无明显偏差，线角顺直，立面垂直误差小于3毫米。2、油漆涂料粘结牢固，厚度合理，颜色均匀，无起皮、无起壳、无返碱、无色差、无砂眼、无流坠、无粒子. | 0.3 |  |  |  |  | 实测实量
餐厅 | 墙面、顶面、地面及踢脚线、护墙角 | JZ328 | 涂料、墙砖及石材饰面垂直度：用靠尺检查墙砖<3mm，石材<2mm涂料、墙砖及石材饰面阴阳角：用阴阳角尺检查墙砖<3mm，石材<2mm涂料、墙砖及石材饰面拼缝高低差：用钢尺、塞片检查墙砖拼缝<0.5mm | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
餐厅 | 墙面、顶面、地面及踢脚线、护墙角 | JZ329 | 1、涂料、墙砖及石材饰面空鼓：无空鼓。2、涂料、墙砖及石材饰面感官评价：砖面无色差、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀 | 0.5
餐厅 | 墙面、顶面、地面及踢脚线、护墙角 | JZ330 | 1、地砖及石材饰面拼缝高低差：用钢尺、塞片检查地砖拼缝<0.5mm2、地砖及石材饰面空鼓：无空鼓。3、地砖及石材饰面感官评价：砖面无色差、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀 | 0.3 |  |  |  |  | 实测实量
餐厅 | 墙面、顶面、地面及踢脚线、护墙角 | JZ331 | 踢脚线材料、色调符合标准。踢脚线安装牢固，上口平直、接缝平整、表面无划痕；与墙地面结合顺直、美观，不得采用硅胶收口。墙护角安装牢固，与墙面无锋利快口，无明显缝隙，结合顺直、美观。地面结晶。 | 0.5 |  |  |  |  | 设计
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ332 | 1、材料、式样、色调符合标准。门扇尺寸准确，安装牢固，无过大缝隙，横平竖直，开启灵活，表面无裂缝、划痕、碰伤、变形、破损、污渍，门上下沿滚刷封固漆，且功能正常。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ332-1 | 2、合页处理细致，活动页安装在门扇，安装处无开裂；闭门器缓冲调试至正常。 | 0.2
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ332-2 | 3、门（框）安装牢固顺直与墙体无明显缝隙，正侧面垂直度允许偏差3mm、门横框的水平度允许偏差2mm、门横框的标高允许偏差3mm、门竖向偏离中心允许偏差3mm横平竖直，目测无明显偏差 | 0.2
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ333 | 窗、窗台板材料、尺寸符合设计要求，玻璃窗以设计为准，通常东北等极寒地区三玻两中空，其他地区双玻中空。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ333-1 | 窗户下沿高度低于900mm，需安装护栏或有效遮挡措施。分有开启窗户和无开启窗户时两周情况，按照国标，有开启窗户加护栏，无开启窗户参照设计图纸）。如餐厅位处一楼(底层)则此项检查缺省。 | 0 | [5 empty] | B18
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ334 | 1、窗框与墙体连接牢固，不得用发泡固定，窗框四周水泥砂浆必须粉刷密实，与墙体连接处无渗漏；固定于墙体的铆接件安装牢固，无渗水；窗扇启闭正常，窗扇闭合严密，无透风现象。新开店的窗户限位调整至最大角度，正式营业日90天后恢复标准角度，并在启动后30天内完成所有房间限位角度调整。具备新风系统的房间除外。（限位调整由运营跟踪检查）。纱窗安装牢固，正常使用无损坏。 | 0.3 |  |  |  |  | 设计
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ334-1 | 2、窗台板材质符合设计要求，安装符合施工工艺要求。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ335 | 窗帘及窗纱材料、色调符合标准。 | 0 |  |  |  | 0
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ336 | 窗帘安装牢固、导轨灵活、悬挂无脱钩、使用正常；平整、无破损、无污染；拉闭尺寸合适，无透光现象。 | 0.1
餐厅 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ336-1 | 纱窗安装牢固，正常使用无损坏。 | 0.1
餐厅 | 备餐台 | JZ337 | 材料、尺寸、式样、色调符合设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
餐厅 | 备餐台 | JZ338 | 1、正视1.5m柜体表面划痕、破损，线孔尺寸合适，孔盖齐全；柜体饰面无起鼓、色差、污渍；柜体整体安装牢固，封边结实、平整、尺寸合适；柜体门扇安装牢固，横平竖直，尺寸准确，无过大缝隙，开启灵活，无变形，合页活动页安装在门扇，处理细致无开裂；柜体抽屉开启灵活，把手安装牢；柜体与墙地面结合严密，不得采用硅胶收口。 | 0.4
餐厅 | 备餐台 | JZ338-1 | 灯带色温、照度符合标准， | 0.2 | [5 empty] | B6
餐厅 | 备餐台 | JZ338-2 | 位置正确，无损坏，安装顺直美观，灯带用电线不得裸露，安装接线符合规范。 | 0.3
餐厅 | 备餐台 | JZ339 | 台面安装牢固，平整度符合要求，大面无明显无色差，无缺棱掉角，石材台面做抛光处理，边角打磨处理。 | 0 |  |  |  | 1
餐厅 | 隔断 | JZ340 | 隔断材料、式样、色调符合设计标准；隔断整体安装牢固，穿线孔尺寸合适，封边结实美观，表面无明显划痕、起鼓、色差、污渍、破损，隔断与墙地面结合严密、美观，不得采用硅胶收口。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
餐厅 | 消防 | JZ341 | 手动火灾报警按钮设置在明显部位、有明显标志、不得有异物遮挡，安装牢固，高度符合要求。 | 0.3
餐厅 | 消防 | JZ342 | 设有消防栓，消防栓箱体内水枪头、水带配置齐全，栓口正向朝外或使用可旋转式。有消防广播，工作正常。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
餐厅 | 消防 | JZ342-1 | 设置烟感联动报警器。 | 0 |  |  |  | 1
餐厅 | 消防 | JZ342-2 | 灭火器正常使用、位置和配备数量合理。应急照明正常使用、位置和配备数量合理。疏散指示正常使用(指示方向符合现场逃生路线)、位置和配备数量合理。 | 0.3
餐厅 | 消防 | JZ343 | 消防水管接口无渗水现象。消防广播安装开洞尺寸正确、与顶面结合严密，信号清晰。消防喷淋符合当地消防法规要求，按消防标准施工；喷淋喷头位置合理，在一条直线上，出板高度一致，装饰盖板安装齐全，与顶板结合严密。 | 0.2
餐厅 | 家具 | JZ344 | 样式、材质、尺寸符合公司要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
餐厅 | 家具 | JZ345 | 安装牢固，表面无明显划痕，无起鼓，封边结实美观；与墙地面结合严密、美观，与墙地面结合不得采用硅胶收口；喷绘无质量瑕疵。 | 0 |  |  |  | 1
餐厅 | 家具 | JZ346 | 沙发软包饰面无污损、褶皱；软包表面图案应清晰、无色差，整体应协调美观，软包边框的颜色、木纹应协调一致。椅腿须有防磨垫。 | 0.3
餐厅 | 挂画 | JZ347 | 符合公司标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
餐厅 | 挂画 | JZ348 | 安装位置准确、安装牢固。 | 0.1
餐厅 | 配电箱、开关插座 | JZ349 | 配电箱型号正确。工作正常，安装规范、配件齐全、标示牌清晰，漏电接地符合规范。 | 0.2
餐厅 | 配电箱、开关插座 | JZ350 | 开关插座符合公司设计要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
餐厅 | 配电箱、开关插座 | JZ351 | 开关插座安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙。数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作，接线安装规范。 | 0.2
餐厅 | 暖气散热片 | JZ352 | 放气阀位置合理，方便检修，散热器款式正确，安装牢固，表面无污损，无漏水现象。 | 0.3
餐厅 | 空调 | JZ353 | 空调型号符合要求，安装位置合理、牢固，空调工作正常、无异声。 | 0 |  |  |  | 1 |  | A3
餐厅 | 空调 | JZ353-1 | 新风设置按设计图要求。 | 0 |  |  |  | 1
餐厅 | 空调 | JZ354 | 控制面板功能正常，安装位置正确、美观、牢固。分区控制时需有清晰标签。 | 0.3
餐厅 | 空调 | JZ355 | 外墙需排PVC集水管、管径符合要求，内外机滴水软管需与PVC集水管可靠连接，空调冷凝水不得直接排放于卫生间内，冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，室内PVC滴水管需做保温；风机盘管积水盘无渗漏；冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，风机盘管冷媒保温需到位，风机盘管冷凝排水管保温需到位，运作时振动及噪音控制在合理范围内；室外进排风口安装风罩；室内风机盘管需有回风箱。 | 0 |  |  |  | 1
餐厅 | 空调 | JZ356 | 空调出回风口符合要求；空调出风口须牢固、美观、便于维修，固定螺丝颜色风口接近，由右侧向上固定，窄面2颗以上，宽面间距不得小于40mm。 | 0.3
餐厅 | 背景广播 | JZ357 | 背景广播正常使用，安装美观开孔尺寸正确，与顶板结合严密。 | 0.3
餐厅 | 照明 | JZ358 | 灯具型号、色温、照度符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
餐厅 | 照明 | JZ359 | 安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。 | 0 |  |  |  | 1
餐厅 | 照明 | JZ360 | 照明用电线不得裸露，灯头进线需套管保护，灯外壳必须接地保护。 | 0.2
后厨 | 装修及厨房设备 | JZ361 | 1、门、窗（框）安装牢固、横平竖直，开启灵活，收口美观，闭门器正常使用。 | 0.1
后厨 | 装修及厨房设备 | JZ361-1 | 2、安装纱窗，安装符合质量要求。 | 0.1
后厨 | 装修及厨房设备 | JZ362 | 墙面白色300*200釉面砖对缝铺贴。 | 0.1
后厨 | 装修及厨房设备 | JZ363 | 开关符合要求，标示清晰。插座符合要求。 | 0.2
后厨 | 装修及厨房设备 | JZ364 | 地面及地沟设置符合设计要求。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
后厨 | 装修及厨房设备 | JZ365 | 采用铝合金扣板吊顶，安装牢固，平整美观。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
后厨 | 装修及厨房设备 | JZ366 | 厨房设备配置位置正确、符合设计图纸(或专业厂商深化图纸)；安装牢固、位置正确。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B13
后厨 | 装修及厨房设备 | JZ367 | 厨房设备无明显磕碰和划痕，配件完整。 | 0.1
后厨 | 水池/水漕 | JZ368 | 式样正确，三水槽（清洗、消毒、浸泡），安装牢固、位置正确； | 0.1
后厨 | 水池/水漕 | JZ368-1 | 液化气罐需单独室外空间放置。 | 0
后厨 | 水池/水漕 | JZ369 | 安装位置正确、牢固、无损坏、角阀进水接入正确，开启灵活，配件齐全。防水硅胶美观。 | 0.1
后厨 | 水池/水漕 | JZ370 | 排水管需使用金属管件或PVC管且有存水弯，排水畅通，各连接处密封无渗漏。 | 0.3
后厨 | 水池/水漕 | JZ371 | 水槽排水需安装隔油池。 | 0 |  |  |  | 1
后厨 | 排烟系统 | JZ372 | 排烟设备安装符合要求，排烟管道远离客房，具有隔油板或油烟净化器等净化装置。厨房设置静音风机与油烟净化器，保证排烟顺畅并气味不得影响客房 | 0.4 |  |  |  | 1
后厨 | 消防 | JZ373 | 照明采用防暴灯。 | 0.2
后厨 | 消防 | JZ374 | 厨房消防系统中烟感为温感。喷淋为高温喷淋头。使用燃气设备的应设置燃气报警器。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1B13
会议室 | 顶面 | JZ375 | 1、油漆涂料符合公司标准，无空鼓、裂缝等缺陷,墙面平整，2m范围内表面误差低于3毫米；接槎平顺，阴阳角垂直误差小于3毫米，20cm范围内阴阳角方正误差小于3毫米，目测无明显偏差，线角顺直，立面垂直误差小于3毫米。检修口开洞尺寸合理，收口美观，无明显缝隙。2、油漆涂料粘结牢固，厚度合理，颜色均匀，无起皮、无起壳、无返碱、无色差、无砂眼、无流坠、无粒子；喷绘无质量瑕疵。 | 0.3 |  |  |  |  | 设计、实测实量
会议室 | 墙面 | JZ376 | 油漆涂料符合公司标准，无空鼓、裂缝等缺陷,墙面平整，2m范围内表面误差低于3毫米；接槎平顺，阴阳角垂直误差小于3毫米，20cm范围内阴阳角方正误差小于3毫米，目测无明显偏差，线角顺直，立面垂直误差小于3毫米。目测表面顺平、无色差、无污染、无破损、无裂纹 | 0.3 | 使用涂料 | 选择1 | 会议室涂料TD墙纸 |  | 设计、实测实量
会议室 | 墙面 | JZ377 | 墙纸符合公司标准，表面应平整美观、色泽应一致，表面应不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折、斑污、胶痕。表面顺平、无色差、无污染、无破损、无裂纹 | 0.3 | 使用墙纸 | 选择2 | 会议室涂料TD墙纸 |  | 设计
会议室 | 地面 | JZ378 | 地毯符合公司标准，固定牢固、胶垫下地面处理平整，其他地面交界处应收口美观、正确；表面无皱褶、无翘边、无起鼓等明显质量缺陷；地毯接缝平直，缝隙均匀；墙角、管道接缝处地毯铺装时做特殊细致处理。 | 0.2 | 使用地毯 | 选择1 | 会议室地毯TD地板 |  | 设计
会议室 | 地面 | JZ379 | 地板符合公司标准，正视1.5m表面无明显质量缺陷，无明显色差，平整，无起鼓、凹陷，行走无大面响声。地板接缝平直,缝隙均匀，板面拼缝平直直拉通线检查≤1mm，地板缝隙宽度塞尺检查≤0.3mm，地板用2m靠尺、楔形塞尺检查平整度≤3mm；墙角、管道接缝处地板铺装时做特殊细致处理；与其他地面交界处应收口美观、正确。 | 0.2 | 使用地板 | 选择2 | 会议室地毯TD地板 |  | 设计
会议室 | 地面 | JZ380 | 压条牢固，压紧，压实。 | 0.3
会议室 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ381 | 窗户(含玻璃)材质、型式符合设计要求 | 0.3 |  |  |  |  | 设计 | B6
会议室 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ381-1 | 窗户下沿高度低于900mm，需安装护栏或有效遮挡措施。分有开启窗户和无开启窗户时两周情况，按照国标，有开启窗户加护栏，无开启窗户参照设计图纸）。如会议室位处一楼(底层)则此项检查缺省。 | 0.3 | [5 empty] | B18
会议室 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ382 | 新开店的窗户限位调整至最大角度，正式营业日90天后恢复标准角度，并在启动后30天内完成所有房间限位角度调整。具备新风系统的房间除外。（限位调整由运营跟踪检查）。窗框与墙体连接牢固，不得用发泡固定，窗框四周水泥砂浆必须粉刷密实，与墙体连接处无渗漏；窗框与墙体连接内部收口美观，窗（框）安装横平竖直，窗框的正侧面垂直度允许偏差3m，窗横框的水平度允许偏差2mm，窗横框的标高允许偏差3mm，窗竖向偏离中心允许偏差3mm，目测无明显偏差；固定于墙体的铆接件安装牢固，无渗水；窗扇启闭正常，窗扇闭合严密，无透风现象；纱窗安装牢固，正常使用无损坏；窗台板安装符合施工工艺要求。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
会议室 | 门、窗及窗帘、窗纱 | JZ383 | 窗帘、窗纱材料、色调符合标准；安装牢固、导轨灵活、悬挂无脱钩、使用正常；平整、无破损、无污染；拉闭尺寸合适，无透光现象。 | 0.1
会议室 | 消防 | JZ384 | 灭火器配置及摆放符合要求，灭火器在有效期内。有应急照明，可正常使用。疏散指示安装位置合理，无破损，可正常使用、标识方向正确，安全出口标志距地面不得超过2.2m，疏散通道指示灯设置高度不高于500mm。有消防广播，安装美观，消防广播信号清晰。按消防设计要求安装施工，喷淋喷头位置合理美观，在一条直线上，喷淋喷头出板高度一致，喷淋头装饰盖板安装齐全、安装美观。 | 0.2
会议室 | 空调 | JZ385 | 空调型号符合要求，安装位置合理、牢固，空调工作正常、无异声；控制面板功能正常，安装位置正确、美观、牢固。外墙需排PVC集水管、管径符合要求，内外机滴水软管需与PVC集水管可靠连接，空调冷凝水不得直接排放于卫生间内，冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，室内PVC滴水管需做保温；风机盘管积水盘无渗漏；冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，风机盘管冷媒保温需到位，风机盘管冷凝排水管保温需到位，运作时振动及噪音控制在合理范围内；室外进排风口安装风罩；室内风机盘管需有回风箱；空调出回风口符合要求；空调出风口须美观。 | 0.2
会议室 | 照明、开关插座 | JZ386 | 灯具型号符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计
会议室 | 照明、开关插座 | JZ386-1 | 灯具色温、照度符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
会议室 | 照明、开关插座 | JZ386-2 | 灯具安装位置正确、牢固，与顶板结合严密，开洞尺寸正确。灯罩内无杂物，可正常使用。 | 0.2
会议室 | 照明、开关插座 | JZ387 | 开关插座安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙。数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作，接线安装规范。 | 0.2
会议室 | 家具 | JZ388 | 1、样式符合设计要求，表面无明显划痕，无明破损，椅腿须有防磨垫。2、甲醛浓度：用空气检测仪检测甲醛浓度<0.1mg/m33、烤漆书写板满足使用要求。4、影音系统满足使用要求。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
公共卫生间 | 照明、开关插座 | JZ389 | 1次灯具型号符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计
公共卫生间 | 照明、开关插座 | JZ389-1 | 1次灯具色温、照度符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
公共卫生间 | 照明、开关插座 | JZ389-2 | 灯具安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。照明用电线不得裸露，灯头进线需套管保护，灯外壳必须接地保护。 | 0.1
公共卫生间 | 照明、开关插座 | JZ390 | 卫生间插座样式符合公司要求，数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作。安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙，接线安装规范。 | 0.1
公共卫生间 | 墙面、顶面、地面 | JZ391 | 墙面材料、铺设符合公司标准；镶贴牢固、表面平整，检查平整度误差小于2毫米、立面垂直误差小于2毫米、接缝高低偏差小于0.5毫米、平直度小于2毫米；无色差、无遗漏、无空鼓、无裂纹、无缺棱掉角；接缝平直、接缝材料均匀、无脱落；白色填缝剂勾缝清晰，阴阳角美观。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计、实测实量
公共卫生间 | 墙面、顶面、地面 | JZ392 | 吊顶符合公司设计要求，石膏板吊顶涂料颜色均匀、美观，检修口美观、位置合理。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
公共卫生间 | 墙面、顶面、地面 | JZ393 | 1、地砖材料符合公司要求，地砖平整，无明显色差、表面洁净；地砖用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米、无破损和缺角、无开裂、无遗漏、无空鼓。石材材料、尺寸符合标准；石材安装牢固，大面无明显无色差；石材安装平整度符合要求、石材无缺棱掉角。过门石与瓷砖之间是否打胶门套底部是否打胶2、塑胶面层材料符合公司要求，塑胶面层与基层应粘结牢固，面层厚度一致；塑胶面层表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致、拼缝处的图案花纹吻合、无明显高低差及缝隙、无胶痕。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计、实测实量
公共卫生间 | 排风 | JZ394 | 排气扇符合公司要求；保持排气畅通如转弯过多影响直排效果需安装机械送风系统，侧排必须加轴流风机；排气UPVC主管径为110MM，室内排风管支管径不得小于75mm；排风管须有效连接，排气软管与PVC排气管用管卡固定；安装位置正确，不得安装于天花检修口上，需单独支架固定，运作时无较大振动噪音；电源必须有接地线。 | 0.2
公共卫生间 | 门、窗、隔断 | JZ395 | 门及门套、隔断材料、样式、尺寸等符合要求；门、窗（框）安装牢固，表面无划痕污渍横平竖直，开启灵活，关闭严密，收口美观；铰链（合页）安装正确；隔断安装牢固，正确美观，开启后不与马桶、面盆等碰撞，门配件安装位置正确、牢固、样式正确。门锁安装是否牢固、正确使用是否正常 | 0.1
公共卫生间 | 台盆、台面 | JZ396 | 1、型号正确，台面符合要求；安装位置正确、牢固、无损坏、开裂、配件齐全。排水管需使用金属管件且有存水弯，排水畅通，各连接处密封无渗漏；角阀进水接入正确，开启灵活；进水金属波纹管无渗漏。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
公共卫生间 | 五金洁具安装 | JZ397 | 型号、样式正确；安装位置正确、安装牢固、开启灵活；热水出水不超过30秒达到标准规定的温度；冷、热水压力和流量合适。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
公共卫生间 | 五金洁具安装 | JZ398 | 1、马桶型号、式样正确；安装位置正确、牢固、无损坏、开裂、配件齐全（减震垫、底座螺丝扣盖是否开裂）。2马桶排水畅通，各连接处密封无渗漏；角阀进水接入正确，开启灵活；进水金属波纹管无渗漏；防水硅胶美观。抽水及感应是否正常底边打胶有无脱落打开水箱盖检查是否有建筑垃圾冲水后底边有无水溢出 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
公共卫生间 | 五金洁具安装 | JZ399 | 梳洗镜型号、式样正确；安装牢固、位置正确；无破损、花斑刻痕；镜灯使用正常，电线隐蔽。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
公共卫生间 | 五金洁具安装 | JZ400 | 卷纸架、洗手液盒、烘手器型号、喷香器、挂衣钩、手机架式样正确，安装牢固、位置正确，无破损。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
公共卫生间 | 地漏及防水 | JZ401 | 型号、式样、安装位置正确。排水顺畅，无异味。防水处理到位，无渗漏。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
公共卫生间 | 消防 | JZ401-1 | 如有烟感联动报警器需安装美观。 | 0 |  |  |  | 1
公共卫生间 | 消防 | JZ401-2 | 灭火器正常使用、位置和配备数量合理。应急照明正常使用、位置和配备数量合理。疏散指示正常使用(指示方向符合现场逃生路线)、位置和配备数量合理。 | 0.1
酒店入口 | 门、门槛、踏步、防尘垫 | JZ402 | 玻璃大门符合设计要求，无大面积划痕，门扇安装牢固，开启顺畅、开关不蹭地。2、电动感应门需能正常使用。旋转感应门需有急停按钮。旋转、玻璃门，玻璃幕墙有无变形、关闭严密有无开裂有无脱漆有无污迹有无滑伤打胶是否美观、残胶是否已去除感应门是否正常，门拉手是否完好。防撞贴牢固美观无气泡等质量瑕疵。 | 0.3 |  |  |  |  | 设计
酒店入口 | 门、门槛、踏步、防尘垫 | JZ403 | 门槛石材质色调符合公司要求，安装牢固，无松动，表面无破损。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
酒店入口 | 门、门槛、踏步、防尘垫 | JZ404 | 防尘垫材质色调符合公司要求，无质量瑕疵。除尘毯安装是否牢固是否平整、紧密边框是否与地砖齐平、紧密 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
酒店入口 | 门、门槛、踏步、防尘垫 | JZ405 | 踏步安装牢固，无松动，表面无破损，行李坡道满足使用要求。 | 0.1
酒店入口 | 雨棚 | JZ406 | 雨棚符合设计要求,装饰面质量符合要求,防水符合要求,安装牢固、支架表面除锈、防锈处理,照度满足使用要求。 | 0.1 |  |  |  |  | 设计
酒店入口 | 监控 | JZ407 | 安装牢固，无松动,使用正常。 | 0.1
酒店入口 | 门头招 | JZ408 | 顶招VI通过公司审核。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
酒店入口 | 门头招 | JZ409 | 霓虹灯招牌字体、颜色是否正确是否松动有无破损、脱漆电线是否外露间距是否均匀、是否在一条水平线 | 0.2
大堂 | 布局、软装 | JZ410 | 实际平面布局基本符合公司设计批准的方案 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
大堂 | 布局、软装 | JZ411 | 酒店软装（灯饰、家具摆设、景观等）基本符合公司设计批准的方案。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
大堂 | 监控 | JZ412 | 位置合理无盲区。投币口必须设置监控。 | 0.3
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ413 | 1、墙顶面材料、色调符合标准。2、墙面木饰面材料、色调符合公司标准。3、地面材料、尺寸、色调符合公司标准。4、踢脚线色调符合标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ413-1 | 发现1处下列问题：墙壁角落、管道接缝等处阴湿、渗漏水现象（渗漏水痕迹、受潮起泡等）为不合格。 | 0 | [5 empty] | B13
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ413-2 | 发现1处下列问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0.6 | [5 empty] | B12
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ413-3 | 发现2处下列问题：由环境湿度引致霉变现象（不定面向的饰面材质发霉、霉斑等） | 0 |  |  |  | 0 |  | B12
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ414 | 1、油漆涂料无空鼓、裂缝等缺陷,墙面平整，2m范围内表面误差低于3毫米；接槎平顺，阴阳角垂直误差小于3毫米，20cm范围内阴阳角方正误差小于3毫米，目测无明显偏差，线角顺直，立面垂直误差小于3毫米。检修口开洞尺寸合理，收口美观，无明显缝隙。2、油漆涂料粘结牢固，厚度合理，颜色均匀，无起皮、无起壳、无返碱、无色差、无砂眼、无流坠、无粒子；喷绘无质量瑕疵。 | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ415 | 涂料、墙纸及石材饰面平整度：用靠尺、楔形塞尺检查墙面<3mm，石材<2mm涂料、墙纸及石材饰面垂直度：用靠尺检查墙面<3mm，石材<2mm涂料、墙纸及石材饰面阴阳角：用阴阳角尺检查墙面<3mm，石材<2mm石材饰面拼缝高低差：用钢尺、塞片检查墙砖拼缝<0.5mm涂料、墙纸及石材饰面空鼓：无空鼓 | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ416 | 1、涂料、墙纸及石材饰面感官评价：砖面无色差、无裂纹、无污染、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀。石材安装牢固，无明显色差。2、木饰面板表面平整、洁净符合要求,嵌缝密实、嵌缝平直、嵌缝宽度和深度符合要求；木饰面板上的孔洞应套割吻合,边缘整齐，无凹凸不平、无皱折。 | 0.4
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ417 | 1、地砖及石材饰面感官评价：砖面无色差、无破损、无错缝、缝隙无大小、勾缝饱满、色泽均匀，已做结晶2、地砖及石材饰面平整度：用靠尺、楔形塞尺检查地砖<3mm，石材<2mm地砖及石材饰面拼缝高低差：用钢尺、塞片检查地砖拼缝<0.5mm3、地砖及石材饰面空鼓：无空鼓 | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
大堂 | 墙顶面、地面 | JZ418 | 踢脚线安装牢固，上口平直、接缝平整、表面无划痕；与墙地面结合顺直、美观，不得采用硅胶收口。墙护角安装牢固，与墙面无锋利快口，无明显缝隙，结合顺直、美观。 | 0.4
大堂 | 门、窗 | JZ419 | 1、门及门套材料、式样、色调符合标准。2、窗、窗台板材料、尺寸符合设计要求，护栏安装符合设计要求。3、窗帘、窗纱材料、色调符合标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
大堂 | 门、窗 | JZ419-1 | 窗户下沿高度低于900mm，需安装护栏或有效遮挡措施。分有开启窗户和无开启窗户时两周情况，按照国标，有开启窗户加护栏，无开启窗户参照设计图纸）。如大堂位处一楼(底层)则此项检查缺省。 | 0 |  |  |  | 1 |  | B18
大堂 | 门、窗 | JZ420 | 门扇尺寸准确，安装牢固，无过大缝隙，横平竖直，开启灵活，表面无裂缝、划痕、碰伤、变形、破损、污渍，门上下沿滚刷封固漆，且功能正常，合页处理细致，活动页安装在门扇，安装处无开裂，门（框）安装牢固顺直与墙体无明显缝隙，正侧面垂直度允许偏差3mm、门横框的水平度允许偏差2mm、门横框的标高允许偏差3mm、门竖向偏离中心允许偏差3mm横平竖直，目测无明显偏差。 | 0.2
大堂 | 门、窗 | JZ421 | 窗框水平度：用水平仪、卷尺测量水平误差<2mm窗框垂直度：用靠尺测量水平误差<3mm型材拼缝宽（不适用塑钢窗)：用塞片测量水平误差<0.3mm型材接缝高低差：用钢尺、塞片测量水平误差<0.3mm | 0.2 |  |  |  |  | 实测实量
大堂 | 门、窗 | JZ422 | 安装牢固、导轨灵活、悬挂无脱钩、使用正常；平整、无破损、无污染；拉闭尺寸合适， | 0.1
大堂 | 前台 | JZ423 | 前台材料、式样、色调符合设计标准。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
大堂 | 前台 | JZ424 | 前台背景与雕塑安装美观，表面无明显质量瑕疵。 | 0.3
大堂 | 前台 | JZ425 | 柜体表面无明显划痕、无明破损，线孔尺寸合适，孔盖齐全；柜体饰面无起鼓、色差、污渍；柜体整体安装牢固，封边结实美观；柜体门扇安装牢固，横平竖直，尺1、寸准确，无过大缝隙，开启灵活，无变形，合页活动页安装在门扇，处理细致无开裂；柜体抽屉开启灵活，把手安装牢；柜体与墙地面结合严密、美观，不得采用硅胶收口。台面安装牢固，平整度符合要求，大面无明显无色差，无缺棱掉角，石材台面做抛光处理，边角打磨处理。2、灯带色温、照度符合标准，位置正确，无损坏，安装顺直美观，灯带用电线不得裸露，安装接线符合规范。3、水槽式样正确，安装位置正确、牢固、无损坏、开裂、配件齐全；水槽排水管需使用金属管件且有存水弯，排水畅通，各连接处密封无渗漏，防水硅胶美观；水槽角阀进水接入正确，开启灵活，进水金属波纹管无渗漏。4、茶水台安装牢固，表面无质量瑕疵。 | 0.3
大堂 | 书柜及隔断 | JZ426 | 隔断材料、式样、色调等符合设计标准，表面无明显划痕、起鼓、色差、污渍、破损，整体安装牢固，封边结实美观，穿线孔尺寸合适，与墙地面结合严密、美观,不得采用硅胶收口。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
大堂 | 书柜及隔断 | JZ427 | 1、书柜材料、式样、色调符合设计标准；柜体表面无明显划痕、无明破损，柜体穿线孔尺寸合适孔盖齐全；柜体饰面无起鼓、色差、污渍；柜体整体安装牢固，柜体封边结实美观；柜体与墙地面结合严密、美观，不得采用硅胶收口；柜体门扇安装牢固，横平竖直，尺寸准确，无过大缝隙，开启灵活，无变形，柜体合页活动页安装在门扇，处理细致无开裂。2、书柜灯具型号、色温、照度等符合标准；书柜灯具位置正确、顺直美观；书柜灯具功能正常、颜色均匀一致、无损坏；书柜灯具用电线不得裸露。 | 0.3 |  |  |  |  | 设计
大堂 | 消防 | JZ428 | 消防报警信号必须引至前台区域。并能获知火警位置。前台无消防分机的允许情况如下：消防主机在物业消控室且物业有24小时值班须取得加盟商与物业管理方双方签署的安全风险承诺函。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
大堂 | 消防 | JZ428-1 | 设有消防栓，消防栓箱体内水枪头、水带配置齐全，栓口正向朝外或使用可旋转式。有消防广播，工作正常。设置烟感联动报警器。 | 0 | [5 empty] | A1
大堂 | 消防 | JZ428-2 | 灭火器正常使用、位置和配备数量合理。应急照明正常使用、位置和配备数量合理。疏散指示正常使用(指示方向符合现场逃生路线)、位置和配备数量合理。 | 0.2
大堂 | 消防 | JZ429 | 消防报警主机张贴消防报警编码，消防水泵能正常运转，报警主机正常工作并能显示详细的报警点，消防报警在自动模式。手动火灾报警按钮设置在明显部位、有明显标志、不得有异物遮挡。手动火灾报警按钮设置高度符合要求。消防水管接口无渗水现象。灭火器配置及摆放符合要求，灭火器在有效期内。有应急照明，可正常使用。疏散指示安装位置合理，安全出口标志距地面不得超过2.2m，疏散通道指示灯设置高度不高于500mm，无破损，可正常使用，标识方向正确。消防广播安装美观，信号清晰。消防喷淋符合当地消防法规要求，按消防标准施工；喷淋喷头位置合理美观，在一条直线上，出板高度一致，装饰盖板安装齐全美观。 | 0.3
大堂 | 管道井 | JZ430 | 管道井门饰面须符合设计要求。废污水管道分段设置清洁口以便于日后维护；污废水和雨水采取分流排放；管道保温包裹严密；排水畅通，各连接处密封无渗漏；管道固定牢固，铁质支架需做防锈处理；管道穿楼板孔洞需封闭。 | 0.2 |  |  |  |  | 设计
大堂 | 家具及挂画 | JZ431 | 家具样式、材质符合公司要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
大堂 | 家具及挂画 | JZ432 | 表面无明显划痕、破损、色差，安装牢固，穿线孔尺寸合适孔盖齐全，封边结实美观，软包饰面无污损、褶皱。板缝拼接是否严密，镜子安装是否牢固打胶是否牢固镜面是否完好 | 0.1
大堂 | 家具及挂画 | JZ433 | 挂画符合公司要求。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计
大堂 | 家具及挂画 | JZ434 | 挂画安装位置准确，安装牢固。 | 0.1
大堂 | 香薰机 | JZ435 | 香薰机香味是否正常、适中位置是否正确香薰机是否有漏液及噪音 | 0.1
大堂 | 配电箱、开关插座、照明 | JZ436 | 配电箱型号正确，工作正常，配件齐全，标示牌清晰，安装符合施工规范。 | 0.1
大堂 | 配电箱、开关插座、照明 | JZ437 | 开关、插座材料、型号符合公司要求。 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
大堂 | 配电箱、开关插座、照明 | JZ437-1 | 开关插座点位布置准确合理，分路控制需有清晰标签。 | 0 |  |  |  | 1
大堂 | 配电箱、开关插座、照明 | JZ438 | 开关、插座安装位置准确、牢固、美观，表面无明显破损，接线符合规范要求。 | 0.1
大堂 | 配电箱、开关插座、照明 | JZ439 | 1次灯具型号符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 1 | 设计 | B6
大堂 | 配电箱、开关插座、照明 | JZ439-1 | 1次灯具色温、照度符合公司设计标准。 | 0 |  |  |  | 0
大堂 | 配电箱、开关插座、照明 | JZ440 | 灯具安装位置正确、牢固美观，开洞尺寸正确；灯罩内无杂物，照明美观，可正常使用。照明用电线不得裸露，灯头进线需套管保护，灯外壳必须接地保护。灯具有无破损是否漏电安装是否牢固灯带灯光颜色是否均匀吊灯灯罩是否水平 | 0.3
大堂 | 暖气散热片、空调 | JZ441 | 散热器款式正确，安装牢固，表面无污损，无漏水现象。 | 0.1
大堂 | 暖气散热片、空调 | JZ442 | 空调型号符合要求，安装位置合理、牢固，工作正常、无异声； | 0 |  |  |  | 0 |  | A3
大堂 | 暖气散热片、空调 | JZ443 | 空调面板要求放置在行李房、文印室内。控制面板功能正常，安装位置正确、美观、牢固。 | 0.2
大堂 | 暖气散热片、空调 | JZ444 | 空调：外墙需排PVC集水管、管径符合要求，内外机滴水软管需与PVC集水管可靠连接，空调冷凝水不得直接排放于卫生间内，冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，室内PVC滴水管需做保温；风机盘管积水盘无渗漏；冷凝水管无倒泛水现象，排水顺畅，风机盘管冷媒保温需到位，风机盘管冷凝排水管保温需到位，运作时振动及噪音控制在合理范围内；室外进排风口安装风罩；室内风机盘管需有回风箱；空调出回风口符合要求；空调出风口须美观。 | 0 |  |  |  | 1
大堂 | 背景广播 | JZ445 | 有背景广播、背景广播信号清晰，安装开孔尺寸正确，与顶板结合严密。 | 0.1
电梯/轿厢 | 电梯 | JZ446 | 电梯已完成安装调试，电梯内外按键使用有效、照度适中、有应急呼叫系统和监控，有特种设备安检合格证(或提供职能部门受理办理佐证)。已能正常使用。 | 0 |  |  |  | 0 |  | A1
电梯/轿厢 | 门及门套 | JZ447 | 电梯门套样式符合公司要求，电梯门套饰面无质量瑕疵。电梯门饰面符合公司要求，电梯门饰面无质量瑕疵。背景音乐，独立控制或与大堂背景音乐同控。空调正常。 | 0.6 |  |  |  |  | 设计
电梯/轿厢 | 墙、顶、地 | JZ448 | 样式符合设计要求，照度满足使用要求。饰面符合公司要求，饰面无质量瑕疵。材质符合公司要求，无质量瑕疵。 | 0.4 |  |  |  |  | 设计
电梯/轿厢 | 监控 | JZ449 | 安装牢固，无松动，使用正常。 | 0.3 | [5 empty] | A1
外围/庭院 | 外立面 | JZ450 | 按照公司标准或批准的方案完成装饰，颜色和造型符合要求。外立面防水施工满足使用要求，无墙面渗漏。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
外围/庭院 | 外立面 | JZ451 | 外墙涂料无大面开裂，墙砖无松动脱落，颜色均匀、美观。室外墙体有悬挂物的（分体空调主机、灯箱之类）必须与墙体连接安全可靠。 | 0 |  |  |  | 1
外围/庭院 | 外立面 | JZ452 | 室外污废排水管需做保温。穿墙管路要有套管，孔洞用油泥密闭缝隙。 | 0.1
外围/庭院 | 侧招 | JZ453 | 尺寸、材料、颜色、造型等符合VI标准且通过市场部（事业部或视觉营销部）审核；以酒店外立面效果图示意位置安装完成。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B8
外围/庭院 | 侧招 | JZ454 | 安装牢固，支架涂刷防锈漆没有遗漏，支架固定不得破坏墙面防水，灯箱美观，无渗漏水，透光性良好无暗区，灯箱须有背板，灯箱的用电线路安装规范。 | 0.2
外围/庭院 | 庭院 | JZ455 | 路面、绿化是否完好有无安全隐患有无损坏 | 0.2
外围/庭院 | 庭院 | JZ456 | 庭院空间布局、整体效果、颜色尺寸等与设计图纸、设计效果图相符。 | 0 |  |  |  | 0 | 设计 | B6
客用洗衣房 | 照明、开关插座XYF | JZ457 | 洗衣机、烘衣机等电力重荷载设备须有专线电缆引致转用配电箱。 | 0 |  |  |  | 0
客用洗衣房 | 照明、开关插座XYF | JZ458 | 安装位置正确、牢固，与顶板结合严密，开洞尺寸正确。灯罩内无杂物，可正常使用；去除商标。 | 0.1
客用洗衣房 | 照明、开关插座XYF | JZ459 | 灯具色温、照度符合公司设计标准 | 0 |  |  |  | 0 |  | B6
客用洗衣房 | 照明、开关插座XYF | JZ460 | 插座样式符合公司要求，数量、标示正确，开关、插座安装位置便于操作。安装牢固、位置正确、无破损、面板端正整齐，与墙面平齐紧贴、无缝隙，接线安装规范。 | 0.1
客用洗衣房 | 墙面、顶面、地面XYF | JZ461 | 墙面材料、铺设符合公司标准；镶贴牢固、表面平整，检查平整度误差小于2毫米、立面垂直误差小于2毫米、接缝高低偏差小于0.5毫米、平直度小于2毫米；无色差、无遗漏、无空鼓、无裂纹、无缺棱掉角；接缝平直、接缝材料均匀、无脱落；白色填缝剂勾缝清晰 | 0.1
客用洗衣房 | 墙面、顶面、地面XYF | JZ462 | 吊顶符合公司设计要求，石膏板吊顶涂料颜色均匀、美观，检修口位置合理，开洞尺寸合理，收口平整，无明显缝隙。。 | 0.1
客用洗衣房 | 墙面、顶面、地面XYF | JZ463 | 1、地砖材料符合公司要求，地砖平整，无明显色差、表面洁净；地砖用2米靠尺检查平整度误差小于1毫米、无破损和缺角、无开裂、无遗漏、无空鼓。石材材料、尺寸符合标准；石材安装牢固，大面无明显无色差；石材安装平整度符合要求、石材无缺棱掉角。过门石与瓷砖之间是否打胶门套底部是否打胶2、塑胶面层材料符合公司要求，塑胶面层与基层应粘结牢固，面层厚度一致；塑胶面层表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致、拼缝处的图案花纹吻合、无明显高低差及缝隙、无胶痕。 | 0.2
客用洗衣房 | 排风XYF | JZ464 | 排气扇符合公司要求；保持排气畅通如转弯过多影响直排效果需安装机械送风系统，侧排必须加轴流风机；排气UPVC主管径为110MM，室内排风管支管径不得小于75mm；排风管须有效连接，排气软管与PVC排气管用管卡固定；安装位置正确，不得安装于天花检修口上，需单独支架固定，运作时无较大振动噪音；电源必须有接地线。 | 0.2
客用洗衣房 | 门、窗、隔断XYF | JZ465 | 门及门套、隔断材料、样式、尺寸等符合要求；门、窗（框）安装牢固，表面无划痕污渍横平竖直，开启灵活，关闭严密，收口美观；铰链（合页）安装正确；隔断安装牢固，正确美观，开启后不与设备等碰撞，门配件安装位置正确、牢固、样式正确。门锁安装是否牢固、正确使用是否正常 | 0.1
客用洗衣房 | 台盆、台面XYF | JZ466 | 1、型号正确，台面符合要求；安装位置正确、牢固、无损坏、开裂、配件齐全。排水管需使用金属管件且有存水弯，排水畅通，各连接处密封无渗漏；角阀进水接入正确，开启灵活；进水金属波纹管无渗漏。 | 0.1
客用洗衣房 | 五金洁具安装XYF | JZ467 | 型号、样式正确；安装位置正确、安装牢固、开启灵活；热水出水不超过15秒达到标准规定的温度；冷、热水压力和流量合适。 | 0.1
客用洗衣房 | 五金洁具安装XYF | JZ468 | 明镜型号、式样正确；安装牢固、位置正确；无破损、花斑刻痕；镜灯使用正常，电线隐蔽并有护套保护。 | 0.2
客用洗衣房 | 地漏及防水XYF | JZ469 | 型号、式样、安装位置正确。排水顺畅，无异味。防水处理到位，无渗漏。 | 0.2
客用洗衣房 | 消防XYF | JZ470 | 消防烟感联动报警器、喷淋头安装牢固、装饰圈与顶板结合严密。有应急照明。 | 0.1
反馈 | 不合格房 | JZ471 | 请输入暗房无新风系统的房号。特别注意，凡是暗房且未按要求设置新风系统的房号务必详实记载。如无则按缺省处理。 | 0
反馈 | 设计反馈 | JZ472 | 现场发现有关工艺、材质等可以设计优化的点，请详细说明并上传照片。如无则按缺省处理。 | 0
反馈 | 设计反馈 | JZ473 | 现场发现有关工艺、材质等可以设计优化的点，请详细说明并上传照片。如无则按缺省处理。 | 0