## 得分
隐蔽自查结果 | 项目数量 | 分值
总计 | 329 | 100
整体项不合格及扣分 | 0 | 0
一般项不合格及扣分 | 0 | 0
局部清理不合格及扣分 | 0 | 0
不适用 | 0 | 0
| 合计扣分 | 0
| 得分 | 100
参考一： | 各品牌合格线
|  | 验收种类 | 品牌级别 | 2019合格分数线
|  | 隐蔽验收 | 全品牌 | 63
|  | 竣工验收 | 汉庭、海友、怡莱 | 65
|  |  | 宜必思、优佳、星程 | 70
|  |  | 全季、漫心、尚品、桔子精选 | 72
|  |  | 桔子水晶、禧玥、美居、花间堂等 | 75
参考二： | 优秀总包平均得分
|  | 验收种类 | 经济型 | 中高端
|  | 隐蔽验收 | 80 | 82
|  | 竣工验收 | 81 | 83

## 检查表
位置 | 检查项目 | 新检查标号 | 新检查标准 | 新分值 | A的替代代码-数据分析使用 | A的替代模块 | 必备项（整体为0；局部为1） | 隔音/二次房间/异味等 | 检查结果 （只需要输入不合格/不适用的即可，合格的可以为空） | 二级维度局部必备项扣分
资料验收 | 关键材料品质 | GD001 | 电缆线、弱电线缆、管道及配件、防水材料，供应商出具：符合国家认证的三方检验机构出具的批次质量合格报告（或者企业自己有国家认知的检验资质自己可以出具），检验项目完整、日期在对应批次内。酒店范围内不得使用苯板、彩钢苯板夹心板等有消防安全隐患装饰装修材料。现场使用SBS卷材、JS防水、丙纶防水、涂料在保质期内，参考：SBS卷材在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起一般为1年。JS防水一般保质期1年。丙纶防水一般保质期2年。涂料一般保质期1年。（以上材料生产日期及保质期证明材料现场留存备查，最终以说明书上保质期为准。） | 0 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
资料验收 | 关键材料品质 | GD001-1 | 石材符合设计要求。不锈钢国标302、304型材，厚度1.0mm、2.0mm无下差。大芯板、细木工板国标。石膏板国标。轻钢龙骨国标，墙体主、副龙骨厚度0.6mm；吊顶主龙骨厚度1.0mm，副龙骨厚度0.5mm；以上尺寸无下差。玻璃丝面国标，容重24kg/m3。电线国标。JDG国标，DN16的壁厚为1.2mm、DN20以上的壁厚1.6mm无下差。PVC-U排水螺旋消音管及管件国标。热镀锌管DN20的壁厚2.8mm、DN25的壁厚3.2mm、DN32的壁厚3.5mm、DN40的壁厚3.5mm、DN50的壁厚3.8mm、DN65的壁厚4.0mm、DN80的壁厚4.0mm、DN100的壁厚4.0mm、DN125的壁厚4.0mm、DN150的壁厚4.5mm。阀门（阀门、蝶阀、止回阀）国标。橡塑保温国标，3cm、5cm无下差。 | 0 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
资料验收 | 客房排房 | GD002 | 排房基本符合图纸设计。 | 0 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
破拆 | 地砖 | GD003 | 验收时，该项完成度在该分项总量的50~80%，高于80%项目经理需提前配合现场进行破拆验收：客房卫生间每层3间：淋浴区地面地砖开凿2--3块，开凿至防水层。不符合该原则，或不拆除，则按照不合格处理。 | 0 |  |  | 0 | 破拆验收 |  | 0
破拆 | 吊顶 | GD004 | 大堂验收时，原则上不允许封板。如轻钢龙骨封板完成度高于分项总量的80%则项目经理需提前配合现场进行破拆验收准备：大堂总台区域开孔一个、公共区域选两个距墙600MM处位置开孔，开孔尺寸不小于400*400mm方孔。不符合该原则，或不拆除，则按照不合格处理。 | 0 |  |  | 0 | 破拆验收 |  | 0
破拆 | 吊顶 | GD005 | 走道验收时，原则上不允许封板。如轻钢龙骨封板完成度高于分项总量的80%则项目经理需提前配合现场进行破拆验收准备：楼层走道每层3个点位，楼层两端及中心各开孔一个，另在走道转弯处开孔一个。开孔尺寸不小于400*400mm方孔。不符合该原则，或不拆除，则按照不合格处理。 | 0 |  |  | 0 | 破拆验收 |  | 0
破拆 | 吊顶 | GD006 | 餐厅会议室等其他公区，验收时，原则上不允许封板。如轻钢龙骨封板完成度高于分项总量的80%则项目经理需提前配合现场进行破拆验收准备：开孔各区至少一个、距墙600MM处位置开孔，开孔尺寸不小于400*400mm方孔。不符合该原则，或不拆除，则按照不合格处理。 | 0 |  |  | 0 | 破拆验收 |  | 0
破拆 | 吊顶 | GD007 | 验收时，原则上不允许封板。如轻钢龙骨封板完成度高于分项总量的80%则项目经理需提前配合现场进行破拆验收准备：客房每层3间：小过道位置若无检修口，需开孔一个，床头区域距墙600mm处开孔一个。开孔尺寸不小于400*400mm方孔。不符合该原则，或不拆除，则按照不合格处理。 | 0 |  |  | 0 | 破拆验收 |  | 0
破拆 | 吊顶 | GD008 | 客房卫生间验收时，原则上不允许封板。如轻钢龙骨封板完成度高于分项总量的80%则项目经理需提前配合现场进行破拆验收准备：客房卫生间每楼层3间：顶棚若无检修口，在靠管道井400mm处开孔一个，开孔尺寸不小于400*400mm方孔。不符合该原则，或不拆除，则按照不合格处理。 | 0 |  |  | 0 | 破拆验收 |  | 0
施工安全 | 施工安全 | GD009 | 临时用电须规范，不得有用双绞线等及其他安全用电隐患情况。临时用电必须使用护套线，并作架空处理，临时照明须有防护罩，台锯等用电设备需要单独设置漏电保护器并增加防护罩。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
施工安全 | 施工安全 | GD010 | 楼梯、电梯等施工洞口需有安全防护措施并张贴警示标识。 | 0.3 |  |  | 2 |  |  | 0
屋面 | 防雷 | GD011 | 按图纸要求施工（分I类II类III类防雷标准），做防锈处理。避雷带规格4*40mm或镀锌圆钢D12，避雷带扁铁搭接不小于120mm满焊，避雷带支架高度不低于150mm，避雷带拐弯采用弧角R=50mm。电焊接口宽度必须大于扁铁宽度6倍以上，焊口处要做防锈处理。避雷设备齐全（避雷针、避雷带、引下线。 | 0.5 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
屋面 | 钢结构 | GD012 | 受力合理，材质符合设计标准,采用锚接的螺栓须全部到位无遗漏，搭接面积符合要求，整体无缺陷。或符合钢结构设计施工图纸。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
屋面 | 钢结构 | GD013 | 焊接严格按规范操作，必须满焊处不得漏焊，焊缝平整无裂纹无毛刺。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
屋面 | 钢结构 | GD014 | 表面除锈及涂刷防锈与防火涂料，整体无缺陷。 | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
屋面 | 给排水 | GD015 | 每两间房的主污废管道顶部设置屋顶透气管。当为横排时，须设置静音风箱及静音排风机。静音排风机设制于末端5M范围内。 | 0.8 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
屋面 | 给排水 | GD016 | 管道出屋面，管道根部需做好防水补强。 | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
屋面 | 给排水 | GD017 | 北方室外排水、排污管需做保温（按设计要求），北方室外雨水管需使用镀锌铁皮材质。 | 0.7 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
屋面 | 混凝土加建及钢结构基础 | GD018 | 混凝土或彩钢屋面需做保温层和防水层，质量符合要求。新旧结构连接必须做到切实、牢固，顺利传导荷载；严格按图施工。钢筋及水泥标号须符合设计要求。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
屋面 | 混凝土加建及钢结构基础 | GD019 | 水箱必须预建基础，不得直接安放在地面或楼板上，水箱放置在屋面上的，必须设置基础，基础可用钢结构或砼结构（混凝土）。整个设备基础宜受力于原始建筑框架柱或承重墙上。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
屋面 | 混凝土加建及钢结构基础 | GD019-1 | 1、如勘察报告明确屋面设施设备保留利旧者，按新建设施要求查验工况，不要求结构说明。 2、如屋面设施设备为新增(或扩容)时，图纸设计中已经明确设计范围，设计内容，且有专业技术人员(注册建筑设计师、注册结构工程师)图纸签章及加盟商出具安全风险承诺函 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
屋面 | 混凝土加建及钢结构基础 | GD020 | 外观质量不得有严重缺陷（露筋，裂缝，孔洞，疏松等现象）。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
屋面 | 混凝土加建及钢结构基础 | GD021 | 钢构件需100%涂刷防火防锈漆。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
屋面 | 混凝土加建及钢结构基础 | GD022 | 须预留排水沟或积水坑。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
屋面 | 简易房搭建 | GD023 | 材料强度等级须符合设计要求，基础须牢固并符合屋面承载要求。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
屋面 | 简易房搭建 | GD024 | 不得使用夹层为聚苯板的彩钢夹芯板。 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
屋面 | 简易房搭建 | GD025 | 钢构件需100%涂刷防火防锈漆。 | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
电梯井道 | 改造或新建 | GD026 | 1、钢质井道:必须与构造柱或梁牢固拉结，严禁直接锚接于砖墙上，结构及基础符合要求。混凝土井道：井壁不能采用砖墙承重，须有结构柱及圈梁，结构及基础符合要求。2、新建电梯井道上部做隔音层，设800*800进出口；3、电梯机房地面需做50厚减震垫板。 | 0 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
电梯井道 | 改造或新建 | GD027 | 钢质井道必须涂刷防火防锈漆。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD028 | 散热器：管道安装规范,支架合理间距（≤1600mm),暖气片安装平整、牢固，采暖符合设计要求，无漏水现象。 | 0.5 | 选择1 | 散热器TD地暖 | 2 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD029 | 管道穿楼板处需安装套管； | 0.5 | 选择1 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD030 | 放气阀及泄水阀安装位置合理，便于检修。 | 0.5 | 选择1 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD031 | 地暖：按设计规范施工，无渗漏。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD032 | 加热管内无污垢杂质，塑料类管道无油漆、沥青等化学溶剂污染，同一管路保持水平。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD033 | 绝热层铺设平整，搭接严密无破损。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD034 | 保温层不小于30mm厚度，反射膜为夹筋铝箔。地暖保护层至完成面不超过60mm。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD035 | 加热盘管每支路地板以下无连接，与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处敷设不间断伸缩缝，宽度不小于20mm，并设置柔性套管。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD036 | 找平层平整、无破坏。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 采暖 | GD037 | 分水器位置合理。须有压力表及温度表。 | 0.3 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 成套门预留门洞 | GD038 | 客房门洞宽高符合设计要求。门洞上部未至梁板的，须安装钢质或水泥过梁确保安全。钢质过梁须防锈处理。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 成套门预留门洞 | GD039 | 客房门洞水泥砂浆找平，门套木基层符合标准，18mm细木工衬底，门铰链侧需使用双层木工板、防腐防火涂料满刷，与墙面连接牢固。门套与基层间缝隙小于5mm，门框与门套的泡沫胶打满。轻质隔墙门洞预留做C型龙骨对扣，对扣内增加40*60mm木方（做防腐处理）龙骨三侧粘隔音垫，门洞侧龙骨封板不高于隔音垫。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 成套门预留门洞 | GD040 | 卫生间门洞宽高符合设计要求，门洞上部未至梁板的，须安装钢质或水泥过梁确保安全，门洞上部钢制材料梁板的须刷防锈漆。门套木基层与墙面连接牢固。卫生间门套基层做防腐处理。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 成套门预留门洞 | GD041 | 门套木基层不允许落地（距门槛石5CM左右）。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 成套门预留门洞 | GD042 | 地面大理石门槛石安装正确，禁止拼接。门槛处是否安装隔音条。两端缝隙封堵密实。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 窗 | GD043 | 窗尺寸符合设计要求，玻璃窗按照设计及审批施工，极寒区域三玻两中空。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 窗 | GD044 | 新老窗户需按规范做外窗台，外窗台需伸到窗框下口内。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 窗 | GD045 | 窗框与墙体连接牢固，四周水泥砂浆必须粉刷密实，不得使用发泡剂，并做好防水措施。外窗框打密封胶，外窗台口散水高度、坡度符合规范要求（外窗台要低于内窗台，以免雨水倒流） | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 窗 | GD046 | 窗扇必需在窗框粉刷完毕后方可安装。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 窗 | GD047 | 窗帘盒尺寸符合设计要求，制作及木结构防火漆粉刷。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 窗 | GD048 | 窗帘盒按要求增加单独吊筋，且不少于两处吊点。 | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 电线 | GD049 | 采用国标铜芯线，进客房配电箱线径4mm²，分线均为2.5mm²。线径不得低于国标的95%。接地线不得小于1.5mm²。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 电线 | GD050 | 管内穿线不超过线管截面40%，强弱电线严禁穿越同一暗盒，不得借用零线和接地线，插座线不得串接。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 电线 | GD051 | 房间配电箱位置正确，接线符合要求。线路进出箱体上进下出。 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 电线 | GD052 | 线盒（底盒）位置准确，相邻房间需错位安装。 | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 电线 | GD053 | 严禁电线在线管内接头，底盒内电线接头需上锡并使用压线帽或线排，所有线路均须做接地保护。 | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 电线 | GD054 | 线管连接暗盒及配电箱，必须用锁扣固定 | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 电线 | GD055 | 废弃的旧管道和线盒拆除干净并封堵。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊顶 | GD056 | 主龙骨(沿长边布设)间距一般为900-1200mm。墙边离第一根主龙骨距离不超过200mm。次龙骨为（300-600）mm*（300-600）mm。吊筋为（900-1200）mm*（1200-1500）mm。安装吊筋（一般不上人的吊顶可采用6个的吊筋，上人的吊顶可采用8个的吊筋，吊筋超过1000mm可采用10个的吊筋）。间距宜为900-1200mm。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊顶 | GD056-1 | 厨房下方客房吊顶采用减震吊钩，吊顶内增加隔音棉; | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊顶 | GD056-2 | 厨房上方客房地面需做50厚减震垫板。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊顶 | GD057 | 石膏板间的接缝需控制在3MM左右。纸面石膏板板与板之间安装时预留的缝隙用拉法基专用腻子填平后，必须用进口专用封胶带封闭， | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊顶 | GD058 | 螺丝与板边距离不应小于15mm，螺丝间距以150-170mm为宜，均匀布置，并与板面垂直，螺丝钉头嵌入石膏板深度以0.5-1mm为宜，不可损坏石膏板纸面，钉帽需涂防锈漆，并用石膏腻子抹平。 | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊顶 | GD059 | 吊顶内木制作需涂刷防火涂料。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊筋、吊件 | GD060 | 角铁支架设置合理、牢固。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊筋、吊件 | GD061 | 角铁需刷防锈漆。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊筋、吊件 | GD062 | 吊筋规格、间距符合标准，水、电、消防管道、吊顶龙骨等吊筋不得共用。电线穿线管须沿结构楼板或结构梁敷设并要求排列整齐美观；直径在DN20及以下时，管卡间距为1.5m；直径在DN20－DN40时，管卡间距为2m。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊筋、吊件 | GD063 | 吊筋高度超过1.2米的必须加反支撑。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 吊筋、吊件 | GD064 | 给排水、消防主管道需使用U型卡与支架固定。加U型卡位置必须用胶垫垫底 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 分布敷设 | GD065 | 规定合理布位，水管左热右冷。 | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 分布敷设 | GD066 | 吊筋间距、冷热水管间距符合设计要求，并做保温处理（按设计标准）。 | 0.7 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 分布敷设 | GD067 | 成品保温材料使用粘结剂无漏包或露管现象。 | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 分布敷设 | GD068 | 水管保温材料厚度不得低于30mm，北方地区50mm。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 分布敷设 | GD069 | 接口粘接牢固无渗漏，排管水平坡度不小于4‰。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 分布敷设 | GD070 | 横管直线段清扫口间隔不得大于10M。 | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 分布敷设 | GD071 | 如果有穿越客房及公共区域隔墙、楼板的，管井墙面及客房墙体给排水全做套管，套管不能与龙骨搭接，套管出墙面2cm。管井内的立管排水及通风立管不做套管、其它给水管道须做套管；穿地面用钢套管，穿墙用PVC套管。套管与管道的缝隙使用防水砂浆和油麻填塞密实、无缝隙。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 分布敷设 | GD072 | 采用专用管卡或吊杆与墙顶固定牢固（排水总管立管须做层箍）。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD073 | 验收时，原则上不允许封板。如轻钢龙骨封板完成度高于分项总量的80%，则项目经理需提前配合现场进行破拆验收准备：每层至少1间（总至少3间）的隔墙、开孔大小以400mm*400mm为原则；不符合该原则，或不拆除，则按照不合格处理。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 0 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD074 | 新旧墙体间需预埋拉结筋或马牙槎砌筑，交接处需凿毛处理。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD075 | 1、新建墙体需有混凝土地梁，地梁施工符合要求。2、客房与井道间预留10mm空隙，新建200mm厚轻质砖隔墙，隔墙外做75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板。3、客房与厨房间预留10mm空隙，新建200mm厚轻质砖隔墙，隔墙外做75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板；3、客房与井道间预留10mm空隙，新建200mm厚轻质砖隔墙，隔墙外做75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板。 | 0.3 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 2 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD076 | 新建轻质砖墙体：1、150mm厚轻质砖砌筑，两面25mm厚找平粉刷，两面再做50mm厚轻钢龙骨隔音棉（80K），加双层10mm厚石膏板，完成面350mm厚。保留原有墙体：1、原轻质隔墙＜120mm增加隔音层，双面增加75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板；2、原轻质隔墙130mm——180mm增加隔音层，双面增加50厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板；3、原轻质隔墙180mm——240mm增加隔音层，单面增加75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD076-1 | 客房及卫生间墙体砌筑到顶（砌块砌筑不得高于3M，以上部分可使用轻钢龙骨隔断，隔音棉填充符合要求或者高度超过3米须浇筑圈梁及构造柱并与原建筑有效连接）。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 | 隔音 |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD077 | 台盆安装处需事先安装预埋件。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD078 | 墙体双面抹灰到顶，抹灰层不得空鼓。抹灰前挂铁丝网，做硬性垫块，垫块密度不小于8个/㎡，垫块厚度不超过抹灰层。 | 0.3 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD079 | 客房与厨房间预留10mm空隙，新建200mm厚轻质砖隔墙，隔墙外做75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD080 | 1次隔墙上穿管孔洞等缝隙封堵严实，不得使用发泡剂。线管禁止在两客房之间墙体开槽布管 | 0.5 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD080-1 | 2次隔墙上穿管孔洞等缝隙封堵严实，不得使用发泡剂。线管禁止在两客房之间墙体开槽布管 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD081 | 1层无地下室或架空层的客房必须做防水防潮处理，墙面防水涂刷至1.4M高度。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD082 | 验收时，轻钢龙骨封板完成度不得高于分项总量的80%。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 0 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD083 | 墙体厚度符合设计标准。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD084 | 客房隔墙地垄高度要求不小于+0.10m；所有地垄标高要求误差不得大于5mm。（标高基准点为客房内地板完成面）；另地垄用定位胀栓或植筋间距300固定，细石混凝土浇筑。地垄轴线水平位置偏差不得大于3mm；地垄高度不的低于75mm，地垄宽度与隔墙宽度相同， | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 0 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD085 | 新建客房与客房间轻质隔墙：12mm石膏板+9mm石膏板+12mm石膏板+75mmM龙骨+9mm石膏板+12mm石膏板+9mm石膏板；原有墙体加隔音附墙：原有墙体+3cm实木方（U型龙骨）+12mm石膏板+9mm石膏板），石膏板均错缝排列错缝距离不小于1米，自攻螺钉间距板中不大于600mm，板边不大于300mm，沉入纸面1mm，板与板之间自然拼接，接缝应小于3mm，所有板缝须用石膏补平才能进行下层板的安装，面层石膏板接缝处须贴绷带处理。隔音附墙，在封板前一顶要注重隔音棉添加是否到位，石膏板是否错缝，玻璃丝棉填塞密实无缝隙；石膏板一般为两层，但两层之间应错缝排列石膏板。石膏板均错缝排列错缝距离不小于1米。(在此期间考虑两个房间的隔墙附墙是否到顶板，原有管道穿墙洞的封堵是否封好）a房间与房间的附墙b玄关与走廊的附墙c新建轻钢龙骨隔墙d背靠背卫生间隔墙注：检查隔音附墙是否安装图纸施工。客房与客房之间墙体不允许开洞及穿管 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD086 | 填充材料需干燥、填充需要密实均匀，使用保温钉固定无下坠。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD087 | 台盆安装处需事先安装预埋件。钢制预埋件须刷防锈漆 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD088 | 安装家具背板处需预制固定件。挂件预埋大芯板须刷防火涂料。沿顶龙骨须在顶楼板或横梁上固定 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD089 | 石膏板间的接缝需控制在3MM左右。 | 0.2 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD090 | 需使用防裂网布覆盖（包括线管埋墙后的填缝处）。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD091 | 隔墙石膏板材质符合标准要求（12mm）。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD092 | 客房石膏板隔墙及卫生间水泥硅钙板隔墙需到顶 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 | 隔音 |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD093 | 水泥硅钙板满铺钢丝网片砂浆抹灰至顶。 | 0.2 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD094 | 卫生间、淋浴间吊顶必须使用防水石膏板批嵌防水腻子及防水涂料。 | 0.2 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD095 | 1次 孔洞必须封堵严实。 | 0.5 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 隔墙 | GD095-1 | 2次 孔洞必须封堵严实。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 给水 | GD096 | PPR热熔管(常用管径75＃至25＃)需符合质量要求。生活用水需用冷（PE)、热(PE-RT)衬塑管路，进行丝扣连接 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 给水 | GD097 | 系统管路符合设计要求、走向合理，固定牢固。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 给水 | GD098 | 连接处烫接平直密实、试压无渗漏。 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 管件管材 | GD099 | 污废水管道符合设计要求或改造方案，主立管采用中空螺旋消音管；支管需用隔音材料包裹。 | 0 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 结构及加固 | GD100 | 钢边梁加固施工必须符合设计标准要求；必须先加固后开洞。边梁端部应切实入墙或锚固于混凝土结构（严禁在砖墙上打孔种锚拴）。边梁与板间涂刷结构胶。要求主材及辅材符合设计要求，并提供检测报告合格证；焊口密实无漏焊；按设计要求进行钢结构的防火涂料、防锈漆处理；化学锚栓需要提供检测报告、合格证及合格的拉拔实验 | 0.7 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 结构及加固 | GD101 | 混凝土结构外观质量不得有严重缺陷（露筋，裂缝，孔洞，疏松等现象） | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 结构及加固 | GD102 | 粘钢及碳纤维加固现浇板及预制板粘贴面须刷尽表面浮渣，结构胶须均匀满刷。提供加固主材及辅材的检测报告、合格证；加固部位打磨要求见到原结构基层，加固基层必须清理干净，除尘除油；碳纤维布的克数、幅宽、长度及间距要符合图纸要求；要求用胶饱满、无空鼓； | 0.7 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 结构及加固 | GD103 | 粘钢及碳纤维加固钢板粘贴表面须进行除锈及粗糙处理。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 结构及加固 | GD104 | 废弃孔洞及露筋处需吊模处理。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 开关插座及照明 | GD105 | 按规定合理布位，位置正确，接线正确。 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 开关插座及照明 | GD106 | 按规定合理布位，灯头线必须加套金属软管。 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调 VRV冷媒管道安装 | GD107 | 冷媒管保温材料选用阻燃橡塑保温棉，保温面厚度不得小于15mm，保温做好后需用包扎带包扎，接缝要挤紧、胶牢。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 空调 VRV冷媒管道安装 | GD108 | 冷媒管管卡间距≤1500mm，管路要水平，有分歧管的需水平或垂直。冷媒管支吊架间距：公称直径<20mm，最大间距1000mm；公称直径25-40mm，最大间距1500mm；最大间距不大于2000mm。支吊架要用垫木防止冷桥。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调 水管道安装 | GD109 | 管道吊装牢固，位置正确、平直，无明显偏差。冷冻水管设吊架或者托架，吊架、托架用膨胀螺栓固定在牢固的附着物上，冷冻水管道与支、吊架之间，应有绝热衬垫。水管支吊架外表面防锈漆处理。水管安装前必须清除管道及设备内部的污垢和杂物。安装中断或安装完毕后，在各敞口处应设临时封闭，以免管道堵塞。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调 水管道安装 | GD110 | 水管道与水泵、空调机组、风机盘管的连接必须采用弹性接管或软接管（金属或非金属软管），与其连接的管道应设置独立支架，连接应牢固、不得强行对口连接，不得有强扭或瘪管现象。冷媒管道按照图纸要求翻弯，管卡间距为1.5m并使用防腐木托；保温采用5cm的橡塑保温管，无漏包现象。空调水管路需软水处理。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调冷凝水 | GD111 | 保温必须到位，空调管道在做保温层前必须满涂胶水，严禁漏涂，不允许出现冷凝水滴漏。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调冷凝水 | GD112 | 冷凝水管的水平管应坡向排水口，坡度应大于或等于8‰。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调冷凝水 | GD113 | 冷凝水管道固定支、吊架的间距符合设计标准。 | 0.7 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调冷凝水 | GD114 | 软管连接部分的长度不宜大于150mm，软管连接应牢固，不得有瘪管和强扭现象； | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调冷凝水 | GD115 | 进行通水及存水试验，没有渗漏现象。（施工方提供） | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调冷凝水 | GD116 | 室内空调冷凝水不得直接排放于卫生间内或于管道井内布设独立的空调冷凝水排水管。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调室内机吊装 | GD117 | 室内机吊装水平，吊筋固定位置合理。风盘安装位置准确并与装饰风口对应，不应偏离装饰风口区域外；出风管采用岩棉板外包铝箔制作； | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调室内机吊装 | GD118 | 高度超过1200mm加支架加固。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调室内机吊装 | GD119 | 室内机不得触碰吊顶龙骨、管线等。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调室内机吊装 | GD120 | 空调回风与吊顶处设回风箱，管道连接严密。回风管没有漏洞。客房户箱处需做成品检查口， | 0.7 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调室内机吊装 | GD121 | 冷凝水管保温要规范，进出口有软连接。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调室内机吊装 | GD122 | 吊装连接部位加有弹簧减震。 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调系统线路 | GD123 | 线槽横平竖直。 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 空调系统线路 | GD124 | 电源线与控制线应分别铺设，并标明分号线。空调面板处需做预埋盒 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 排水管 | GD125 | 排污、排废主管管径不小于110mm，合理设置伸缩节。排水立管使用中空螺旋消音管。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 排水管 | GD126 | 管材固定使用PVC或钢制镀锌专用管卡或吊杆与墙顶固定牢固。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 强弱线管 | GD127 | 材质规格符合国家标准（PVC或镀锌管）支架要牢固；走线要规范；25管径国标PVC管；管线固定需间距合理。 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 强弱线管 | GD128 | 弱电项目必须单独穿管，管内穿线不超过线管截面40%，位置安装牢固正确，材质为公司指定品牌规格。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 墙体开洞 | GD129 | 承重墙（≥240MM厚度）不得随意破坏。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 墙体开洞 | GD130 | 单墙或隔墙如上部未拆除至梁板的，须安装钢质或水泥过梁确保安全。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 墙体开洞 | GD131 | 一般情况下，抗震剪力墙严禁拆除或破坏（严格按图纸施工）。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 桥架 | GD132 | 走廊顶部主线缆，必须走桥架，不允许用线管代替，强弱电桥架必须单独铺设，间距300mm固定。做转角后徐增加支撑或吊装。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 桥架 | GD133 | 桥架连接必须要有接地连接，桥架配件安装到位且桥架末端需有密封盖板。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 弱电线 | GD134 | 电话线需使用标准四芯线。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 弱电线 | GD135 | 网线超六类线。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD136 | 电视机一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD137 | 床背板一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD138 | 窗户一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD139 | 卫生间一侧墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD140 | 小走道墙面：用靠尺、楔形塞尺检查，平整度<3mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD141 | 电视机一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD142 | 床背板一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD143 | 窗户一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD144 | 卫生间一侧墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD145 | 小走道墙面：用靠尺检查，垂直度<3mm | 0.8 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD146 | 小走道阳角：用角尺检查，误差<3mm | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 实测实量 | GD147 | 床头柜处阴角：用角尺检查，误差<3mm | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 通气管 | GD148 | 采用UPVC材质，排气管道独立,布置合理，总管管径不小于110mm。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 通气管 | GD149 | 侧排管路坡度符合要求，防止雨水倒流。增加轴流风机，增加防虫网 | 0.5 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 同层排水 | GD150 | 同层排水的楼层必须单独排水、单独透气，管沟必须做好防水，合理设置引流口，管沟需用水泥盖板，严禁使用建筑垃圾回填；24小时盛水实验不渗漏。 | 0.7 |  |  | 0 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 消防 | GD151 | 喷淋管道施工规范，喷头位置合理(支架防锈处理）。客房喷淋头横支管长大于0.6m需加支架固定 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 消防 | GD152 | 喷淋按消防标准施工，走廊要在一条直线上，出板高度一致。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 消防 | GD153 | 未端放水压力表前后安装检修阀，未端试水装置和试水阀距地高度为1.5m,及并应采取不被他用的措施。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 消防 | GD154 | 末端放水单独布钢管排至室外雨水井，严禁放在客房卫生间内。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 消防 | GD155 | 酒店区域必须设置消防烟感设施。消防线管需JDG管，刷防火漆。任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡需设置喷淋系统。 | 0.5 |  |  | 0 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 消防 | GD156 | 应急照明疏散指示灯及吸尘器插座设置。消防线管需JDG管，刷防火漆 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 消防 | GD157 | 按消防标准施工，栓口正向朝外或使用可旋转式。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 新风系统 | GD158 | 暗房须有新风系统，系统安装要符合设计要求，送回风口需对向布置（回风不得由卫生间排气扇替代）。天井房及暗房新风设置原则：如天井房可通风，天井宽度大于1500mm，不需设置新风系统；如天井可通风但宽度小于1500mm，则客房需设置排风装置；如天井房不可通风，需要设置新风及排风系统；取换气次数2-3次/小时，送排风做定时处理；暗房需设置新风及排风系统；取换气次数2-3次/小时，送排风做定时处理。 | 0.7 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
走廊、客房及公区 | 新风系统 | GD159 | 新风系统要按照新风施工规范安装，软连接要加卡箍。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 新风系统 | GD160 | 使用镀锌铁皮风管需外包保温棉（管径流量符合设计要求）。镀锌铁皮风管口与风管口之间须增加密封条。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 新风系统 | GD161 | 新风主管连接至每层走廊处设置的新风设备，新风设备需固定牢固并有减震降噪措施，室外进排风口安装风罩。 走道两侧有窗户可进行通风：（1）走道小于30米时，可不设置新风；（2）走道大于30米，需在走道中间处加排风，做定时排风处理。走道两侧如无窗户或窗户不可开启，需加新风机及排风机，按照换气次数2-3次/小时，新风机及排风机需做定时处理。风机位置设置原则：尽量设置在辅房吊顶内，如布草间、消毒间及楼梯间等，以便减少噪音；走道一侧有窗户（可开启），需在走道中间处加排风，做定时处理。南方：大堂、餐厅、会议室如有窗户可通风，可不加新风；北方：（1）大堂、餐厅、会议室如有窗户可通风状态，可不加新风；（2）大堂、餐厅、会议室需要加新风。如不可开窗户，即无通风状态，需加新风满足要求。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 新风系统 | GD162 | 新风机电源独立控制。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 新风系统 | GD163 | 室内机不得触碰吊顶龙骨、管线等。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 综合布线 | GD164 | 入室配电箱位置、分路符合规范，线管走向合理，吊筋间距合理。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 综合布线 | GD165 | 开槽深度（管径1.5倍）。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 综合布线 | GD166 | 电管在上，水管在下，同一平面间距大于150mm。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 综合布线 | GD167 | 埋墙与架空线管需使用管卡或吊杆固定牢固（不得与消防或给排水等混用同一吊杆）。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 综合布线 | GD168 | 空心砖墙不得横向开槽。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
走廊、客房及公区 | 综合布线 | GD169 | 桥架与电线管不得用软管连接。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 地砖 | GD170 | 淋浴区：无空鼓 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 地砖 | GD171 | 干区：无空鼓 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 地砖 | GD172 | 铺贴前墙地砖需充分湿润，卫生间地砖必须采用湿贴工艺。墙地砖完成介面关系应为墙砖压地砖。 | 0 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 地砖 | GD173 | 使用甲供材或符合设计标准，瓷砖排版与套割符合设计要求。 | 0.7 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 地砖 | GD174 | 基层保护面处理到位（泛水坡度、空鼓度、开裂现象）。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 防水 | GD175 | 防水材料符合标准要求。地面丙纶，防水基层面处理到位（墙面平整、无空鼓、无开裂）。墙面JS防水涂料，淋浴区墙面防水涂刷高度为1800MM，洗手间区域1200mm；玄关及马桶周围防水300mm。防水位置高度变化的，防水从高处向低处位置延展300mm，玄关处无洗手盆的不做防水。所有的管道根部、墙地交界的阴角及淋浴玻璃下方的地垄处均须加丙纶布增加强度；防水材料涂刷从地面延伸到墙，涂刷遍数(2遍)符合标准要求，完成后闭水24h，贴完砖后二次闭水实验时间为24h，无下漏、测漏、渗漏无渗漏现象。墙面防水面层须甩金刚砂，要求均匀、无脱落、无遗漏； | 0.5 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 防水 | GD176 | 卫生间地垄施工高度要求+0.05m、淋浴隔断下方过门石处地垄高度要求高于淋浴间地面最高点1cm、卫生间门下方地垄高度要求为+0.01m；浴缸周围地垄标高要求不低于+0.05m；所有地垄标高要求误差不得大于5mm。（标高基准点为客房内地板完成面）；另地垄用定位胀栓间距300固定，细石混凝土浇筑。地垄轴线水平位置偏差不得大于3mm；地垄高度不的低于75mm，地垄宽度与隔墙宽度相同（再次期间要对地垄校尺进行仔细，以便出现卫生间隔墙斜，地垄低导致淋浴间侧漏） | 0.5 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 防水 | GD177 | 大理石挡水坎需开槽，两边需倒边。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 防水 | GD178 | 挡水坎必须与墙体及地面基层连接（严禁墙地砖铺贴完毕后再安装）。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 给水 | GD179 | 卫生间水管出墙处墙与瓷砖缝隙需填堵密实。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排风 | GD180 | 排气扇软管与主管连接采用DN75管径转接头并卡箍连接。相邻房间公用通风立管，立管连接处设置两个三通错开接入，并在两侧水平管道均加装隔音箱，以防止两个房间噪音互通。一定是将气体排出直连物业外部管道，不得排入走廊、内部封闭空间等。 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排水 | GD181 | 污废水管道如合流，需设置存水弯，包括但不限于卫生间水管道、面盆下水等，存水弯弯曲高度不低于50mm | 0.7 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排水 | GD182 | 淋浴间地漏使用75管径。 | 0 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排水 | GD183 | 卫生间下水管及地漏口需临时封堵。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排水 | GD184 | 1次 排水管通过客房、公共区域吊顶的需做隔音处理。客房马桶下水管立管须做防腐防火木托减震，在管与木托之间增加橡胶减震垫。卫生间马桶下水立管超过20公分须做隔音处理。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排水 | GD184-1 | 2次 排水管通过客房、公共区域吊顶的需做隔音处理。客房马桶下水管立管须做防腐防火木托减震，在管与木托之间增加橡胶减震垫。卫生间马桶下水立管超过20公分须做隔音处理。 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排水 | GD185 | 按标准合理布位，排水畅通，有存水弯。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排水 | GD186 | 做通水通球试验（施工方提供验收资料）。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 排水 | GD187 | 排水口位置及地沟施工符合设计图纸要求。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 墙砖 | GD188 | 淋浴区：无空鼓 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 墙砖 | GD189 | 干区：无空鼓 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 墙砖 | GD190 | 验收时，该项完成度在该分项总量的50~80% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 墙砖 | GD191 | 使用甲供材(或符合设计要求)，瓷砖排版与套割符合要求，墙砖阳角45度倒角对缝，瓷砖铺贴符合要求。 | 0.7 |  |  | 2 | 设计 |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 墙砖 | GD192 | 地砖铺贴前墙砖最底层一排预留至最后完成以便收口美观. | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 墙砖 | GD193 | 基层面（砖墙、水泥板墙）处理符合标准要求。 | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD194 | 1次 淋浴区：用靠尺、楔形塞尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.3 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD194-1 | 2次 淋浴区：用靠尺、楔形塞尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD195 | 1次 干区：用靠尺、楔形塞尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD195-1 | 2次 干区：用靠尺、楔形塞尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD196 | 1次 淋浴区：用靠尺、楔形塞尺检查地砖<3mm，石材<2mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD196-1 | 2次 淋浴区：用靠尺、楔形塞尺检查地砖<3mm，石材<2mm | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD197 | 1次 干区：用靠尺、楔形塞尺检查地砖<3mm，石材<2mm | 0.7 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD197-1 | 2次 干区：用靠尺、楔形塞尺检查地砖<3mm，石材<2mm | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD200 | 1次 淋浴区阴角：用阴阳角尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD200-1 | 2次 淋浴区阴角：用阴阳角尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD201 | 1次 干区阴角：用阴阳角尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 0
客房-卫生间、客用洗衣房 | 实测实量 | GD201-1 | 2次 干区阴角：用阴阳角尺检查墙砖<3mm，石材<2mm | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 0
楼层强弱电间 | 排水管 | GD202 | 强弱电间吊顶内不得有给排水管道通过。 | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
楼层强弱电间 | 综合布线 | GD203 | 强电线缆需放射状布线。 | 0 |  |  | 0 | 设计 |  | 0
楼层强弱电间 | 综合布线 | GD204 | 配电箱及配电柜内必须安装浪涌保护。 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 0
后厨 | 给排水 | GD205 | 厨房需做管沟排水。管沟防水符合要求。 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
后厨 | 消防 | GD206 | 厨房需安装高温喷淋头(最少喷淋管道德布设进厨房范围)。 | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
后厨 | 消防 | GD207 | 厨房需有温感报警装置(最少感应线得布设进厨房范围)。 | 0.6 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD208 | 散热器：管道安装规范,支架合理间距（≤1600mm),暖气片安装平整、牢固，采暖符合设计要求，无漏水现象。 | 0.5 | 选择1 | 散热器TD地暖 | 2 | 设计 |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD209 | 管道穿楼板处需安装套管； | 0.5 | 选择1 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD210 | 放气阀及泄水阀安装位置合理，便于检修。 | 0.5 | 选择1 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD211 | 地暖：按设计规范施工，无渗漏。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 | 设计 |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD212 | 加热管内无污垢杂质，塑料类管道无油漆、沥青等化学溶剂污染，同一管路保持水平。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD213 | 绝热层铺设平整，搭接严密无破损。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD214 | 保温层不小于20mm厚度，反射膜为夹筋铝箔。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD215 | 加热盘管每支路地板以下无连接，与内外墙、柱及过门等垂直部件交接处敷设不间断伸缩缝，宽度不小于20mm，并设置柔性套管。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD216 | 找平层平整、无破坏。 | 0.2 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 采暖 | GD217 | 分水器位置合理。 | 0.3 | 选择2 | 散热器TD地暖 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 成套门预留门洞 | GD217-1 | 康体中心门洞宽高符合设计要求。门洞上部未至梁板的，须安装钢质或水泥过梁确保安全。钢质过梁须防锈处理。 | 0.5 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
康体中心 | 成套门预留门洞 | GD217-2 | 康体中心门洞水泥砂浆找平，门套木基层符合标准，18mm细木工衬底，门铰链侧需使用双层木工板、防腐防火涂料满刷，与墙面连接牢固。门套与基层间缝隙小于5mm，门框与门套的泡沫胶打满。轻质隔墙门洞预留做C型龙骨对扣，对扣内增加40*60mm木方（做防腐处理）龙骨三侧粘隔音垫，门洞侧龙骨封板不高于隔音垫。 | 0.3 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 成套门预留门洞 | GD217-3 | 卫生间门洞宽高符合设计要求，门洞上部未至梁板的，须安装钢质或水泥过梁确保安全，门洞上部钢制材料梁板的须刷防锈漆。门套木基层与墙面连接牢固。卫生间门套基层做防腐处理。 | 0.3 |  |  | 1 | 设计 |  | 0
康体中心 | 成套门预留门洞 | GD217-4 | 门套木基层不允许落地（距门槛石5CM左右）。 | 0.3 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 成套门预留门洞 | GD217-5 | 地面大理石门槛石安装正确，禁止拼接。门槛处是否安装隔音条。两端缝隙封堵密实。 | 0.2 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 窗 | GD218 | 窗尺寸符合设计要求，玻璃窗按照设计及审批施工，极寒区域三玻两中空。 | 0.1 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 窗 | GD219 | 新老窗户需按规范做外窗台，外窗台需伸到窗框下口内。 | 0.1 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 窗 | GD220 | 窗框与墙体连接牢固，四周水泥砂浆必须粉刷密实，不得使用发泡剂，并做好防水措施。 | 0.5 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 窗 | GD221 | 窗扇必需在窗框粉刷完毕后方可安装。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 窗 | GD222 | 窗帘盒尺寸符合设计要求，制作及木结构防火漆粉刷。 | 0.1 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 窗 | GD223 | 按要求增加单独吊筋。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 电线 | GD224 | 严禁电线在线管内接头，底盒内电线接头需上锡并使用压线帽或线排，所有线路均须做接地保护。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 电线 | GD225 | 线管连接暗盒及配电箱，必须用锁扣固定 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 电线 | GD226 | 废弃的旧管道和线盒拆除干净。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 电线 | GD226-1 | 采用国标铜芯线，进客房配电箱线径4mm²，分线均为2.5mm²。线径不得低于国标的95%。接地线不得小于1.5mm²。 | 0.3 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 电线 | GD226-2 | 管内穿线不超过线管截面40%，强弱电线严禁穿越同一暗盒，不得借用零线和接地线，插座线不得串接。 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 吊顶 | GD227 | 主龙骨间距在1米，沿边主龙骨距墙30厘米，副龙骨间距在30-40厘米（间距400需加横向支撑龙骨）； | 0 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 吊顶 | GD228 | 石膏板间的接缝需控制在3MM左右。使用防裂网布覆盖。石膏板短边拼缝应错开，长边与主龙骨平行安装，接缝应留5-8mm左右空隙（如后开V型槽必须保证开槽深度及螺丝与切割边的15mm间距）；吊顶应安装牢固，表面平整、无污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。 | 0.3 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 吊顶 | GD229 | 纸面石膏板安装时螺丝应陷入板面0.5-1mm，并做防锈处理，并保证纸面不破损 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 吊顶 | GD230 | 吊顶内木制作需涂刷防火涂料。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD231 | 验收时，原则上不允许封板。如轻钢龙骨封板完成度高于分项总量的80%，则项目经理需提前配合现场进行破拆验收准备：每层至少1间（总至少3间）的隔墙、开孔大小以400mm*400mm为原则；不符合该原则，或不拆除，则按照不合格处理。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 0 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD232 | 新旧墙体间需预埋拉结筋或马牙槎砌筑，交接处需凿毛处理。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD233 | 1、新建墙体需有混凝土地梁，地梁施工符合要求。2、客房与井道间预留10mm空隙，新建200mm厚轻质砖隔墙，隔墙外做75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板。3、客房与厨房间预留10mm空隙，新建200mm厚轻质砖隔墙，隔墙外做75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板；3、客房与井道间预留10mm空隙，新建200mm厚轻质砖隔墙，隔墙外做75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板。 | 0.3 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 2 | 设计 |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD234 | 新建轻质砖墙体：1、150mm厚轻质砖砌筑，两面25mm厚找平粉刷，两面再做50mm厚轻钢龙骨隔音棉（80K），加双层10mm厚石膏板，完成面350mm厚。保留原有墙体：1、原轻质隔墙＜120mm增加隔音层，双面增加75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板；2、原轻质隔墙130mm——180mm增加隔音层，双面增加50厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板；3、原轻质隔墙180mm——240mm增加隔音层，单面增加75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 | 设计 |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD235 | 台盆安装处需事先安装预埋件。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD236 | 墙体双面抹灰到顶，抹灰层不得空鼓。抹灰前挂铁丝网，做硬性垫块，垫块密度不小于8个/㎡，垫块厚度不超过抹灰层。 | 0.3 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD237 | 康体中心与厨房间预留10mm空隙，新建200mm厚轻质砖隔墙，隔墙外做75厚轻钢龙骨隔音棉（80K）+双层10mm厚石膏板。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 | 设计 |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD238 | 隔墙上穿管孔洞等缝隙封堵严实，不得使用发泡剂。线管禁止在两客房之间墙体开槽布管 | 0.3 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD238-1 | 隔墙上穿管孔洞等缝隙封堵严实，不得使用发泡剂。线管禁止在两客房之间墙体开槽布管 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD239 | 1层无地下室或架空层的康体中心必须做防水处理，墙面防水涂刷至1.4M高度。 | 0 | 选择1 | 水泥砖墙TD轻钢龙骨隔墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD240 | 验收时，轻钢龙骨封板完成度不得高于分项总量的80%。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 0 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD241 | 墙体厚度（房间、走廊隔墙≥200mm及卫生间隔墙≥150mm）。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 | 设计 |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD242 | 康体中心隔墙地垄高度要求不小于+0.10m；所有地垄标高要求误差不得大于5mm。（标高基准点为客房内地板完成面）；另地垄用定位胀栓或植筋间距300固定，细石混凝土浇筑。地垄轴线水平位置偏差不得大于3mm；地垄高度不的低于75mm，地垄宽度与隔墙宽度相同， | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 0 | 设计 |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD243 | 康体中心轻质隔墙：12mm石膏板+9mm石膏板+12mm石膏板+75mmM龙骨+9mm石膏板+12mm石膏板+9mm石膏板；原有墙体加隔音附墙：原有墙体+3cm实木方（U型龙骨）+12mm石膏板+9mm石膏板），石膏板均错缝排列错缝距离不小于1米，自攻螺钉间距板中不大于600mm，板边不大于300mm，沉入纸面1mm，板与板之间自然拼接，接缝应小于3mm，所有板缝须用石膏补平才能进行下层板的安装，面层石膏板接缝处须贴绷带处理。隔音附墙，在封板前一顶要注重隔音棉添加是否到位，石膏板是否错缝，玻璃丝棉填塞密实无缝隙；石膏板一般为两层，但两层之间应错缝排列石膏板。石膏板均错缝排列错缝距离不小于1米。(在此期间考虑两个房间的隔墙附墙是否到顶板，原有管道穿墙洞的封堵是否封好）a房间与房间的附墙b玄关与走廊的附墙c新建轻钢龙骨隔墙d背靠背卫生间隔墙注：检查隔音附墙是否安装图纸施工。客房与客房之间墙体不允许开洞及穿管 | 0.2 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 | 设计 |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD244 | 填充材料需干燥、填充需要密实均匀，使用保温钉固定无下坠。 | 0.2 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD245 | 台盆安装处需事先安装预埋件。钢制预埋件须刷防锈漆 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD246 | 安装家具背板处需预制固定件。挂件预埋大芯板须刷防火涂料。沿顶龙骨须在顶楼板或横梁上固定 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD247 | 石膏板间的接缝需控制在3MM左右。 | 0.2 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD248 | 需使用防裂网布覆盖（包括线管埋墙后的填缝处）。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD249 | 隔墙石膏板材质符合标准要求（12mm）。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD250 | 卫生间必须要用水泥硅酸钙板。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD251 | 水泥硅钙板满铺钢丝网片砂浆抹灰至顶。 | 0.1 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD252 | 卫生间、淋浴间吊顶必须使用防水石膏板批嵌防水腻子及防水涂料。 | 0.1 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD253 | 1次 孔洞必须封堵严实。 | 0.1 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 2 |  |  | 0
康体中心 | 隔墙 | GD253-1 | 2次 孔洞必须封堵严实。 | 0 | 选择2 | 轻钢龙骨隔墙TD水泥砖墙 | 1 |  |  | 0
康体中心 | 吊筋、吊件 | GD254 | 角铁支架设置合理、牢固。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 吊筋、吊件 | GD255 | 角铁需刷防锈漆。吊筋件不得有锈蚀现象。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 吊筋、吊件 | GD256 | 吊筋规格、间距符合标准，水、电、消防管道、吊顶龙骨等吊筋不得共用。金属吊杠间距不大于1000mm，主龙骨间距800-1000mm，次龙骨间距300 mm；吊顶风口、检修口等应设附加吊杆和补强龙骨；吊顶中的预埋件、吊钢筋、靠墙木龙骨都应有防腐防锈措施；吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，否则应增设吊杆；迭级式吊顶应在迭级交接处布置吊杆； | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 吊筋、吊件 | GD257 | 吊筋高度超过1.2米的必须加反支撑。 | 0.1 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 吊筋、吊件 | GD258 | 给排水、消防主管道需使用U型卡与支架固定。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 分布敷设 | GD259 | 规定合理布位，水管左热右冷。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 分布敷设 | GD260 | 吊筋间距、冷热水管间距符合设计要求，并做保温处理（按设计标准）。 | 0 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 分布敷设 | GD261 | 成品保温材料使用粘结剂无漏包或露管现象。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 分布敷设 | GD262 | 水管保温材料厚度不得低于30mm，北方地区50mm。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 分布敷设 | GD263 | 接口粘接牢固无渗漏，排管水平坡度不小于4‰。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 分布敷设 | GD264 | 横管直线段清扫口间隔不得大于10M。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 分布敷设 | GD265 | 如果有穿越康体中心隔墙、楼板的，DN50及以下管道须加装套管 。卫生间楼板开洞处管根部与楼板结合处要做油麻类软、韧性缠绕油膏填充，做好防水。 | 0.1 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 分布敷设 | GD266 | 采用专用管卡或吊杆与墙顶固定牢固（排水总管立管须做层箍）。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 给水 | GD267 | PPR热熔管(常用管径75＃至25＃) 需符合质量要求。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 给水 | GD268 | 系统管路符合设计要求、走向合理，固定牢固。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 给水 | GD269 | 连接处烫接平直密实、试压无渗漏。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 管件管材 | GD270 | 污废水管道符合设计要求或改造方案，主立管采用中空螺旋消音管；支管需用隔音材料包裹。 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
康体中心 | 结构及加固 | GD271 | 钢边梁加固施工必须符合设计标准要求；必须先加固后开洞。边梁端部应切实入墙或锚固于混凝土结构（严禁在砖墙上打孔种锚拴）。边梁与板间涂刷结构胶。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 结构及加固 | GD272 | 混凝土结构外观质量不得有严重缺陷（露筋，裂缝，孔洞，疏松等现象） | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 结构及加固 | GD273 | 粘钢及碳纤维加固现浇板及预制板粘贴面须刷尽表面浮渣，结构胶须均匀满刷。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 结构及加固 | GD274 | 粘钢及碳纤维加固钢板粘贴表面须进行除锈及粗糙处理。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 结构及加固 | GD275 | 废弃孔洞及露筋处需吊模处理。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 开关插座及照明 | GD276 | 按规定合理布位，位置正确 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 开关插座及照明 | GD277 | 按规定合理布位，灯头线必须加套金属软管。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调 水管道安装 | GD278 | 管道吊装牢固，位置正确、平直，无明显偏差。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调 水管道安装 | GD279 | 水管道与水泵、空调机组、风机盘管的连接必须采用弹性接管或软接管（金属或非金属软管），与其连接的管道应设置独立支架，连接应牢固、不得强行对口连接，不得有强扭或瘪管现象。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调 VRV冷媒管道安装 | GD280 | 冷媒管保温材料选用阻燃橡塑保温棉，保温面厚度不得小于15mm，保温做好后需用包扎带包扎，接缝要挤紧、胶牢。 | 0.1 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 空调 VRV冷媒管道安装 | GD281 | 冷媒管管卡间距≤1500mm，管路要水平，有分歧管的需水平或垂直。冷媒管支吊架间距：公称直径<20mm，最大间距1000mm；公称直径25-40mm，最大间距1500mm；最大间距不大于2000mm。支吊架要用垫木防止冷桥。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调冷凝水 | GD282 | 保温必须到位，空调管道在做保温层前必须满涂胶水，严禁漏涂，不允许出现冷凝水滴漏。 | 0.1 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 空调冷凝水 | GD283 | 冷凝水管的水平管应坡向排水口，坡度应大于或等于8‰。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调冷凝水 | GD284 | 冷凝水管道固定支、吊架的间距符合设计标准 。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调冷凝水 | GD285 | 软管连接部分的长度不宜大于150mm，软管连接应牢固，不得有瘪管和强扭现象； | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调冷凝水 | GD286 | 进行通水及存水试验，没有渗漏现象。（施工方提供） | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 空调冷凝水 | GD287 | 室内空调冷凝水不得直接排放于卫生间内或于管道井内布设独立的空调冷凝水排水管。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 强弱线管 | GD288 | 材质规格符合国家标准（PVC或镀锌管）支架要牢固；走线要规范；25管径国标PVC管；管线固定需间距合理。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 强弱线管 | GD289 | 弱电项目必须单独穿管，管内穿线不超过线管截面40%，位置安装牢固正确，材质为公司指定品牌规格。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 通气管 | GD292 | 采用UPVC材质，排气管道独立,布置合理，总管管径符合设计要求，不小于110mm。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 通气管 | GD293 | 侧排必须加轴流风机。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 消防 | GD295 | 喷淋管道施工规范，喷头位置合理(支架防锈处理）。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 消防 | GD296 | 喷淋按消防标准施工，走廊要在一条直线上，出板高度一致。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 消防 | GD299 | 必须设置消防烟感设施。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 消防 | GD300 | 应急照明疏散指示灯及吸尘器插座设置。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 消防 | GD301 | 按消防标准施工，栓口正向朝外或使用可旋转式。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 新风系统 | GD302 | 暗房须有新风系统，系统安装要符合设计要求，送回风口需对向布置（回风不得由卫生间排气扇替代）。天井房及暗房新风设置原则：如天井房可通风，天井宽度大于1500mm，不需设置新风系统；如天井可通风但宽度小于1500mm，则需设置排风装置；如天井房不可通风，需要设置新风及排风系统；取换气次数2-3次/小时，送排风做定时处理；暗房需设置新风及排风系统；取换气次数2-3次/小时，送排风做定时处理。 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
康体中心 | 新风系统 | GD303 | 新风系统要按照新风施工规范安装，软连接要加卡箍。 | 0.1 |  |  | 1 |  |  | 0
康体中心 | 新风系统 | GD304 | 使用镀锌铁皮风管需外包保温棉（管径流量符合设计要求）。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 新风系统 | GD305 | 新风主管连接至每层走廊处设置的新风设备，新风设备需固定牢固并有减震降噪措施，室外进排风口安装风罩。 风机位置设置原则：尽量设置在辅房吊顶内，如布草间、消毒间及楼梯间等，以便减少噪音。南方：如有窗户可通风，可不加新风；北方：（1）如有窗户可通风状态，可不加新风；（2）如不可开窗户，即无通风状态，需加新风满足要求。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 新风系统 | GD306 | 新风机电源独立控制。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 新风系统 | GD307 | 室内机不得触碰吊顶龙骨、管线等。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 综合布线 | GD308 | 入室配电箱位置、分路符合规范，线管走向合理，吊筋间距合理。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 综合布线 | GD309 | 开槽深度（管径1.5倍）。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 综合布线 | GD310 | 电管在上，水管在下，同一平面间距大于150mm。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 综合布线 | GD311 | 埋墙与架空线管需使用管卡或吊杆固定牢固（不得与消防或给排水等混用同一吊杆）。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 综合布线 | GD312 | 空心砖墙不得横向开槽。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
康体中心 | 综合布线 | GD313 | 桥架与电线管不得用软管连接。 | 0.1 |  |  | 2 |  |  | 0
[8 empty] | 标准分 | 100 | 100

## Sheet1 (hidden)
合格 | 检查项目 | 检查项目 | 二级维度分值 | 验收表格更新时打分表更新的步骤
不合格 | 关键材料品质 | 关键材料品质 | 0 |  | 1、撤销工作表、工作簿保护，需密码
不适用（该细节要求不在施工范围） | 关键材料品质 | 客房排房 | 0 |  | 2、更新sheet1中，二级维度（高级筛选不重复）、二级维度分值（sumif中减去选择2的汇总即可,确认F列和为100）
| 客房排房 | 地砖 | 2.8 |  |  | F列公式'=SUMIF(验收表内容!B:B,Sheet1!E2,验收表内容!E:E)-SUMIFS(验收表内容!E:E,验收表内容!B:B,Sheet1!E2,验收表内容!G:G,"选择2")
| 地砖 | 吊顶 | 3.6 |  | 3、更新“检查内容表”中具体检查项目和得分，检查一遍最后一列的公式，及O列公式前后一致无错误
| 吊顶 | 施工安全 | 0.6 |  | 4、检查M列，是否数据全部是只允许序列
| 吊顶 | 防雷 | 0.5 |  | 5、I列，一般项代码使用替换换位2；除了分值那一列其他背景无颜色
| 吊顶 | 钢结构 | 1.2 |  | 6、输入几个不合格、不适用，看看整体分值计算是否有问题
| 吊顶 | 给排水 | 2.3 |  | 7、确认无误后，两步锁定
| 吊顶 | 混凝土加建及钢结构基础 | 2.3 |  | 7.1 锁定工作表“验收表内容”
| 施工安全 | 简易房搭建 | 0.9 |  | A | 先E-K列、及O列隐藏
| 施工安全 | 改造或新建 | 0.7 |  | B | 选定”验收表内容，使用左上角按钮全选所有单元格，右键“设置单元格格式”——“保护”——锁定选中
| 防雷 | 采暖 | 3 |  | C | 选定M列第二行到分值合计前面一行，右键“设置单元格格式”——“保护”——锁定选中，
| 钢结构 | 成套门预留门洞 | 3.5 |  | 7.2 锁定工作簿中的sheet1（先把sheet1隐藏再锁定）
| 钢结构 | 窗 | 3.6
| 钢结构 | 电线 | 4.7
| 给排水 | 吊筋、吊件 | 3.5
| 给排水 | 分布敷设 | 5.8
| 给排水 | 隔墙 | 2
| 混凝土加建及钢结构基础 | 给水 | 2.1
| 混凝土加建及钢结构基础 | 管件管材 | 0
| 混凝土加建及钢结构基础 | 结构及加固 | 4
| 混凝土加建及钢结构基础 | 开关插座及照明 | 1.2
| 混凝土加建及钢结构基础 | 空调 VRV冷媒管道安装 | 1.2
| 混凝土加建及钢结构基础 | 空调 水管道安装 | 0.9
| 简易房搭建 | 空调冷凝水 | 3.9
| 简易房搭建 | 空调室内机吊装 | 2.8
| 简易房搭建 | 空调系统线路 | 1.2
| 改造或新建 | 排水管 | 1.8
| 改造或新建 | 强弱线管 | 0.7
| 采暖 | 墙体开洞 | 1.5
| 采暖 | 桥架 | 1
| 采暖 | 弱电线 | 1.2
| 采暖 | 实测实量 | 12.8
| 采暖 | 通气管 | 1
| 采暖 | 同层排水 | 0.7
| 采暖 | 消防 | 3.5
| 采暖 | 新风系统 | 3.8
| 采暖 | 综合布线 | 4
| 采暖 | 防水 | 2.4
| 成套门预留门洞 | 排风 | 0
| 成套门预留门洞 | 排水 | 4
| 成套门预留门洞 | 墙砖 | 3.3
| 成套门预留门洞 | 丝杆共用 | 0
| 成套门预留门洞 | 成品保温 | 0
| 窗 | 空调内机吊装减震垫 | 0
| 窗 | 消防末端规范施工 | 0
窗
窗
窗
窗
电线
电线
电线
电线
电线
电线
电线
吊顶
吊顶
吊顶
吊顶
吊顶
吊顶
吊筋、吊件
吊筋、吊件
吊筋、吊件
吊筋、吊件
吊筋、吊件
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
给水
给水
给水
管件管材
结构及加固
结构及加固
结构及加固
结构及加固
结构及加固
开关插座及照明
开关插座及照明
空调 VRV冷媒管道安装
空调 VRV冷媒管道安装
空调 水管道安装
空调 水管道安装
空调冷凝水
空调冷凝水
空调冷凝水
空调冷凝水
空调冷凝水
空调冷凝水
空调室内机吊装
空调室内机吊装
空调室内机吊装
空调室内机吊装
空调室内机吊装
空调室内机吊装
空调系统线路
空调系统线路
排水管
排水管
强弱线管
强弱线管
墙体开洞
墙体开洞
墙体开洞
桥架
桥架
弱电线
弱电线
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
通气管
通气管
同层排水
消防
消防
消防
消防
消防
消防
消防
新风系统
新风系统
新风系统
新风系统
新风系统
新风系统
综合布线
综合布线
综合布线
综合布线
综合布线
综合布线
地砖
地砖
地砖
地砖
地砖
防水
防水
防水
防水
给水
排风
排水
排水
排水
排水
排水
排水
排水
排水
墙砖
墙砖
墙砖
墙砖
墙砖
墙砖
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
实测实量
排水管
综合布线
综合布线
给排水
消防
消防
采暖
采暖
采暖
采暖
采暖
采暖
采暖
采暖
采暖
采暖
成套门预留门洞
成套门预留门洞
成套门预留门洞
成套门预留门洞
成套门预留门洞
窗
窗
窗
窗
窗
窗
电线
电线
电线
电线
电线
吊顶
吊顶
吊顶
吊顶
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
隔墙
吊筋、吊件
吊筋、吊件
吊筋、吊件
吊筋、吊件
吊筋、吊件
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
分布敷设
给水
给水
给水
管件管材
结构及加固
结构及加固
结构及加固
结构及加固
结构及加固
开关插座及照明
开关插座及照明
空调 水管道安装
空调 水管道安装
空调 VRV冷媒管道安装
空调 VRV冷媒管道安装
空调冷凝水
空调冷凝水
空调冷凝水
空调冷凝水
空调冷凝水
空调冷凝水
强弱线管
强弱线管
通气管
通气管
消防
消防
消防
消防
消防
新风系统
新风系统
新风系统
新风系统
新风系统
新风系统
综合布线
综合布线
综合布线
综合布线
综合布线
综合布线
丝杆共用
丝杆共用
丝杆共用
丝杆共用
丝杆共用
丝杆共用
丝杆共用
丝杆共用
丝杆共用
丝杆共用
成品保温
成品保温
成品保温
成品保温
成品保温
成品保温
成品保温
成品保温
成品保温
空调内机吊装减震垫
空调内机吊装减震垫
空调内机吊装减震垫
空调内机吊装减震垫
空调内机吊装减震垫
空调内机吊装减震垫
空调内机吊装减震垫
空调内机吊装减震垫
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工
消防末端规范施工